Утверждаю:

Глава администрации Санчурского

муниципального округа

__________________________

___________________________

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

САНЧУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА СРОК 15 ЛЕТ ДО  2029 ГОДА

(актуализация на 2024 год)

Книга 2: обосновывающая часть

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	4

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.	9

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	9

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.	9

Часть 2. Источники тепловой энергии.	10

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.	21

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	37

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.	42

Часть 7. Балансы теплоносителя.	44

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.	45

Часть 9. Надежность теплоснабжения.	48

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.	50

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.	51

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального  округа.	53

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	55

2.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	57

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения	59

3.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	61

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	61

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа	64

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	66

6.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год.	69

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии.	69

7.1 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	78

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.	85

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячее водоснабжение) в закрытые системы горячего водоснабжения.	88

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.	88

10. 1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	94

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.	95

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.	96

12.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	100

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	101

13.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2021	102

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия.	103

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	107

15.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	107

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	108

16.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	108

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	108

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;	108

17.2 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год	108

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	109

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	116

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области была утверждена постановлением администрации Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области от 20.11.2014 №21/116.

Актуализация схемы теплоснабжения Санчурского муниципального округа проведена в 2020 году.

Основания для разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения поселений и городских округов установлены требованиями федерального законодательства:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих ротнципах организации местного самоуправления в РФ»:

- Приказ Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 №276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. от 27.12.2019 № 472-ФЗ).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации») (в ред. Постановления Правительства РФ от 22.05.2019 № 637).

Основное понятие «схема теплоснабжения» определено в Федеральном законе от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (п. 20 ст. 2):

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения поселения, городского округа, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом, не имеющим нормативного характера, федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного самоуправления.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в  системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами, правилами технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения (п. 7 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154) (далее – Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения).

В соответствии с п. 3 гл. 23 Федерального закона «О теплоснабжении» и п. 10 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012), схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

-определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;

-определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

-повышения качества, надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

Согласно п. 6 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) проект актуализированной схемы теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения.

При разработке и актуализации схемы теплоснабжения  Санчурского муниципального округа Кировской области использованы материалы и информация, представленные администрацией  Санчурского муниципального округа и теплоснабжающей организацией, в том числе:

- генеральный план Санчурского городского поселения;

- программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санчурского городского поселения на 2017-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области от 19.07.2017 № 22;

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям (ТС);

- эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам);

- конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности (тарифы и их составляющие);

В соответствии с требованиями действующего законодательства, на основании исходных данных, представленных теплоснабжающей организацией и администрацией Санчурского муниципального округа, проведена актуализация на 2024 год  в  части  схем теплоснабжения пгт Санчурск  и котельной №1 с. Матвинур  до 2029 года с целью:

- уточнения характеристик систем  теплоснабжения пгт Санчурск и котельной  №1 с. Матвинур  с учетом изменения базового года (2023 год);

- актуализации показателей утвержденной схемы по фактическим данным за период с базового года;

- актуализации значений технико-экономических показателей теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги теплоснабжения  на территории  пгт Санчурск  и котельной №1 с. Матвинур;

- рассмотрения новых предложений и уточнения существующих проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей;

- определения индикаторов развития систем теплоснабжения пгт  Санчурск  и с. Матвинур;

- мониторинга и актуализации тарифных последствий  реализации проектов схемы теплоснабжения.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения поселения;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих источников тепловой энергии;

- снижение издержек и себестоимости производства, передачи тепловой энергии и горячей воды;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли ресурсоснабжающих предприятий.

Характеристика Санчурского муниципального округа

Санчурский муниципальный округ (ранеее – район)  расположен на юго-западе Кировской области. Центр района – пгт. Санчурск. Расстояние до областного центра г. Кирова – 284 км. Общая площадь округа составляет 153626 га.

Санчурский муниципальный округ на севере граничит с Кикнурским районом Кировской области, на северо-востоке и востоке – с Яранским районом Кировской области, на юго-востоке – с Оршанским районом республики Марий Эл, на юге – с Медведевским районом республики Марий Эл, на юго-западе – с Килемарским районом республики Марий Эл, на западе – с Шарангским районом Нижегородской области.

Поселок городского типа Санчурск, административный центр округа, расположен на правом берегу р. Большая Кокшага.

В Санчурский муниципальный округ  входят  6 сельских и 1 городской территориальный отделы.  В Санчурский территориальный отдел входит только пгт Санчурск.

Рисунок 1 – Схема пгт Санчурск

С областным центром округ связывает дорога с асфальтовым покрытием Йошкар-Ола – Санчурск – Яранск – Пижанка - Советск – Киров протяженностью 185 км. Внутри округа в течение всего года существует устойчивая внутренняя транспортная связь со всеми населенными пунктами. Протяженность  транспортной сети с твердым покрытием муниципальному образованию  составляет 93,4 км.

Климат округа континентальный, умеренно холодный. Большую роль в формировании климата играют атлантические воздушные массы. Зимой они обуславливают относительно теплую снежную погоду, а летом – прохладную и дождливую. Немалое значение имеют периодические вторжения холодного сухого арктического воздуха, которые весной и осенью сопровождаются заморозками, а зимой – сильными морозами.

Средняя годовая температура воздуха составляет   ˚C. Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, среднемесячная температура их составляет -13,8˚C. Самым теплым месяцем является июль со среднемесячной температурой воздуха +18˚C. В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»  (СП 131.13330.2020) для расчета тепловой нагрузки котельных приняты следующие климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем отопления: tно=-31°С.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования систем вентиляции: tвен=-19°С.

Абсолютная минимальная температура наружного воздуха равна – t = -52оС.

Средняя  температура наружного воздуха за отопительный  период:

tот= - 5,1°С.

Средняя скорость ветра по румбам со средней суточной температурой -4,0 м/сек.

По данным администрации на момент разработки схемы теплоснабжения численность населения  Санчурского мкниципального округа составляла 6774 человека, в том числе пгт Санчурск составляла 3772 человек и с. Матвинур 302 человека.

Таблица 1 – Динамика численности  Санчурского МО

| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 8723 | 8601 | 8406 | 8205 | 8033 | 7844 | 7646 | 7174 | 7035 | 6900 | 6774 |
| Динамика численности пгт Санчурск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность | 4256 | 4261 | 4169 | 4107 | 4058 | 4015 | 3937 | 3859 | 3842 | 3778 | 3772 |
| Динамика численности с. Матвинур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Численность | 796 | 774 | 746 | 727 | 705 | 633 | 570 | 341 | 310 | 304 | 302 |

Таблица № 2 – Прогноз изменения численности населения Санчурского МО

| Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность | 6706 | 6639 | 6572 | 6507 | 6442 |
| Прогноз численности пгт Санчурск |  |  |  |  |  |
| Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Численность | 3734 | 3700 | 3660 | 3623 | 3587 |
| Прогноз численности с. Матвинур |  |  |  |  |  |
| Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Численность | 299 | 296 | 293 | 290 | 287 |

По сравнению с данными прошлых лет наблюдается стабильная убыль населения.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального  округа осуществляется по смешанной схеме. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

В частном секторе  организовано индивидуальное теплоснабжение.

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

а) зоны действия  производственных  котельных  пгт Санчурск и с. Матвинур;

Источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в городе нет.

Таблица 1 - Теплоснабжающие предприятия пгт Санчурск

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Юридический адрес |  | Количество котельных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По состоянию на 2024 г. |  |  |  |  |
| 11 | КОГУП «Облкоммунсервис» | г. Киров, переулок Базовый, 8А | 8 |  |

Услуга  теплоснабжения КОГУП «Облкоммунсервис» оказывается на территории двух территориальных отделов: пгт Санчурск и с. Матвинур.

На  2024 год       на территории пгт Санчурск   функционировало 7 котельных и 1 котельная в с. Матвинур, находящихся в муниципальной собственности  Санчурского муниципального округа и обслуживающихся  КОГУП «Облкоммунсервис».  Актуальные (существующие) границы зон действия систем теплоснабжения  определены точками присоединения самых удаленных потребителей к тепловым сетям. Потребителями тепловой энергии являются: жилищно-коммунальный сектор, бюджетные организации.

Основным топливом котельных  являются дрова  / опил /.  Доля дров в общем потреблении условного топлива составляет  по данным  2023 года -  97,4%.  Резервное топливо для котельных не предусмотрено.

Общая численность населения муниципального округа составляет 6774 человек, в том числе: пгт Санчурск – 3772 и с. Матвинур – 302 человека.

Все системы теплоснабжения имеют двухтрубную теплосеть,
организованную на покрытие отопительной тепловой нагрузки абонентов по
зависимой схеме присоединения с температурным графиком 75/60°С. В
соответствии со СНиП 41-02-2003 регулирование отпуска теплоты от источников тепловой энергии в системы отопления потребителей осуществляется централизованным методом с помощью качественного регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, электротопление).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Теплоснабжение Матвинурского сельского поселения осуществляется: в частных домах от печей и котлов на твердом топливе, в общественных зданиях - от котельных на твердом топливе.

Администрация Матвинурского СП осуществляет теплоснабжение от одной котельной, установленной в с. Матвинур по ул. Молодежная, д6. Котельная работает на дровах. Установленная мощность котельной 0,86 Гкал/час.

Потребителями тепловой энергии являются:  бюджетные организации.

Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения в Санчурском муниципальном округе за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (2024 год).

Часть 2. Источники тепловой энергии.

В настоящее время в системе теплоснабжения муниципального округа насчитывается  8 котельных, эксплуатируемых КОГУП «Облкоммунсервис» и отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения).

Краткая характеристика котельных представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории пгт Санчурск и с. Матвинур, эксплуатируемые КОГУП «Облкоммунсервис»

Сводные данные по мощности котельных, протяженности теплосетей, количестве  и общей площади  присоединенных зданий

| Наименование котельной | Год ввода | Мощность котельной (установл-я) | Протяженность теплосетей в 2-х трубном исчислении, м | Кол-во присоединенных зданий | Общая площадь зданий, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гкал/ч |  |  |  |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 1983 | 3,25 | 2290 | 34 | 71587 |
| Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1978 | 1,23 | 834 | 8 | 31735 |
| Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1979 | 1,08 | 422 | 4 | 35837 |
| Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 1985 | 0,17 | - |  | 5678 |
| Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 2000 | 0,26 | 110 | 3 | 7712 |
| Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 2003 | 0,86 | 115 | 2 | 5938 |
| Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1985 | 1,51 | 390 | 2 | 25160 |
| Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 1971 | 0,86 | 108 | 2 | 10000 |
| ИТОГО |  | 9,22 | 4269 | 55 | 193647 |

Таблица 3 – Характеристика сохраняемого жилого фонда Санчурского МО

| № п/п | Тип здания /Адрес | Год ввода в эксплу- атацию | Отапли- ваемый объем | Кол-во этажей | Кол-во прожи- вающих | Тепловая нагрузка (проектная) Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопле- ние | ГВС | венти- ляция | всего |
| Характеристика жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ж/д Ленина 55 | 1966 | 1960 | - | - | 0,0571 | - | - | 0,0571 |
| 2 | ж/д Ленина 59 | 1968 | 1928 | - | - | 0,0562 | - | - | 0,0562 |
| 3 | ж/д Ленина 65 | 1970 | 1722 | - | - | 0,0502 | - | - | 0,0502 |
| 4 | ж/д Ленина 67 | 1975 | 2232 | - | - | 0,0627 | - | - | 0,0627 |
| 5 | ж/д Ленина 69 | 1979 | 3009 | - | - | 0,0798 | - | - | 0,0798 |
| 6 | ж/д Ленина 73 | 1982 | 3713 | - | - | 0,0945 | - | - | 0,0945 |
| 7 | ж/д Ленина 75 | 1982 | 4370 | - | - | 0,1089 | - | - | 0,1089 |
| 8 | ж/д Ленина 63-б | 1987 | 2652 | - | - | 0,0731 | - | - | 0,0731 |
| 9 | ж/д пер. Мирный 5 | 1978 | 2913 | - | - | 0,0803 | - | - | 0,0803 |
| 10 | ж/д Ленина 79 | 1984 | 3004 | - | - | 0,0796 | - | - | 0,0796 |
| 11 | ж/д Ленина 71 | 1984 | 2977 | - | - | 0,0821 | - | - | 0,0821 |
| 12 | ж/д Ленина 83 | 1988 | 2602 | - | - | 0,0717 | - | - | 0,0717 |
| 13 | ж/д Ленина 85 | 1985 | 2740 | - | - | 0,0755 | - | - | 0,0755 |
| 14 | ж/д Ленина 63 | 1970 | 1984 | - | - | 0,0578 | - | - | 0,0578 |
| 15 | ж/д Ленина 81 | 1989 | 3736 | - | - | 0,0951 | - | - | 0,0951 |
| 16 | ж/д Ленина 63 а | 1973 | 2203 | - | - | 0,0619 | - | - | 0,0619 |
| 17 | ж/д Ленина 77 | 1983 | 3140 | - | - | 0,0832 | - | - | 0,0832 |
| 18 | Общежитие, пер Мирный,3а | 1982 | 2370 | - | - | 0,0457 | - | - | 0,0457 |
| Итого по котельной № 1 |  |  | - | - | - | 1,3154 | - | - | 1,3154 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ж/д Корчагина, 3 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | ж/д Корчагина, 5 | 1995 | 409 | - | - | 0,016 | - | - | 0,016 |
| 21 | ж/д Первомайская, 23 |  | 1914 | - | - | 0,0558 | - | - | 0,0558 |
| Итого по котельной № 2 |  |  | - |  |  | 0,0718 |  |  | 0,0718 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | МКД Урицкого 17а | - | 1357 | - | - | 0,0432 | - | - | 0,0432 |
| 23 | Ул. Свердлова,17 | 1996 | 1062 |  |  | 0,0532 |  |  | 0,0532 |
| Итого по котельной № 3 |  |  | - |  |  | 0,0964 | - | - | 0,0964 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Заводская ,14 |  | - | - | - | 0,045 |  |  | 0,045 |
| Итого по котельной № 4 |  |  |  |  |  | 0,045 |  |  | 0,045 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельной № 5 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельной № 6 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельной № 7 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |
| Характеристика жилого фонда с.Матвинур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по котельным |  |  | - |  |  | 1,5286 |  |  | 1,5286 |

Таблица 7 – Характеристика сохраняемого нежилого фонда

| № п/п |  | Тип здания /Адрес |  | год ввода в эксплу- атацию | отапли- ваемый объем | кол-во этажей | кол-во прожи- вающих | тепловая нагрузка (проектная) Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | отопле- ние | ГВС | венти- ляция | всего |
| Характеристика сохраняемого нежилого фонда пгт Санчурск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Детсад "Теремок" (пер. Мирный, 1) |  | 1981 | 2703 | - | - | 0,0707 | - | - | 0,0707 |
| 26 |  | Архив (Ленина 57) |  | 2001 | 3519 | - | - | 0,0814 | - | - | 0,0814 |
| 27 |  | Спорткомплекс (ФОК) (Пионерская, 41) |  | 2010 | 12083 | - | - | 0,1891 | - | - | 0,1891 |
| Итого по котельной № 1 |  |  |  |  | - |  |  | 0,3412 |  |  | 0,3412 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Главный корпус |  | 1979 | 11210 | - | - | 0,1954 | - | - | 0,1954 |
| 29 |  | Хозблок |  | 1978 | 601 | - | - | 0,0283 | - | - | 0,0283 |
| 30 |  | Гараж |  | 1979 | 968 | - | - | 0,0455 | - | - | 0,0455 |
| 31 |  | Терапевтическое отделение |  | 1992 | 6295 | - | - | 0,1274 | - | - | 0,1274 |
| 32 |  | Аптека |  | 1993 | 1255 | - | - | 0,0284 | - | - | 0,0284 |
| 33 |  | Инфекционное отделение |  | 1998 | 1541 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 34 |  | Лаборатория |  |  | 7056 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| Итого по котельной № 2 |  |  |  |  | - |  |  | 0,4250 |  |  | 0,4250 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Административное здание (Свердлова, 17) |  | 1996 | 11036 | - | - | - | - | - | - |
| 36 |  | Гараж |  | 1996 | 3378 | - | - | - | - | - | - |
| 37 |  | Центр дет. Творчества (Урицкого, 17) |  | 1966 | 2975 | - | - | 0,1089 | - | - | 0,1089 |
| Итого по котельной № 3 |  |  |  |  | - |  |  | 0,1089 |  |  | 0,1089 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по котельной № 4 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Адм.р-на (округа)(Р. Люксембург, 6а) |  | 1968 | 4231 | - | - | 0,0665 | - | - | 0,0665 |
| 39 |  | Адм.поселка (тер. Отдел) (Свердлова, 13) |  | 1929 | 2520 | - | - | 0,0467 | - | - | 0,0467 |
| 40 |  | Гараж |  | 1982 | 871 | - | - | 0,0287 | - | - | 0,0287 |
| Итого по котельной № 5 |  |  |  |  | 7622 |  |  | 0,1419 |  |  | 0,1419 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | С С Ш (К.Маркса, 49) |  | 1986 | 22090 | - | - | 0,0754 | - | - | 0,0754 |
| 42 |  | О Ф казначейства (К.Маркса, 36) |  | 1988 | 2223 | - | - | 0,037 | - | - | 0,037 |
| Итого по котельной № 6 |  |  |  |  | - |  |  | 0,1124 |  |  | 0,1124 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | ОПФ (Ленина, 48) |  |  | 2999 | - | - | 0,0513 | - | - | 0,0513 |
| 44 |  | Средняя школа (Ленина, 46) |  |  | 22092 | - | - | 0,2784 | - | - | 0,2784 |
| Итого по котельной № 7 |  |  |  |  | 25091 |  |  | 0,3297 |  |  | 0,3297 |
| Характеристика сохраняемого нежилого фонда с. Матвинур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Здание геронтологии |  | - |  |  | 0,0372 |  |  | 0,0372 |
| 46 |  |  | Здание администрации |  | - |  |  | 0,0013 |  |  | 0,0013 |
| 47 |  |  | Прачечная |  | - |  |  | 0,002 |  |  | 0,002 |
| 48 |  |  | Гараж |  | - |  |  | 0,0116 |  |  | 0,0116 |
|  |  |  | Итого по котельной № 8 |  |  |  |  | 0,0521 |  |  | 0,0521 |
|  |  |  | Итого по нежилому фонду |  |  |  |  | 1,5112 |  |  | 1,5112 |
|  |  |  | ВСЕГО КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  | 3,0398 |  |  | 3,0398 |

а) структура основного оборудования;

Характеристика основного оборудования котельных приведена в таблице 4.

Таблица 4- Оборудование котельной  (на 01.01.2024г)

| Наименование, адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |  | Выработка т/энергии, Гкал/год | Марка котлоагрегата |  | Кол-во |  | Мощность, Гкал/ч | КПД (%) | Год ввода |  | Вид топлива | Годовой расход, тут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3,25 | 2,16 |  | 3470,5 | КВр-0,63К |  | 1 |  | 0,542 | 59,2 | 2004 |  | Дрова опил | 1175,7 |
|  |  |  |  |  | КВм-0,63К |  | 1 |  | 0,542 |  | 2005 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 |  | 1 |  | 0,542 |  | 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 |  | 1 |  | 0,542 |  | 2018 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВм-0,63КД |  | 1 |  | 0,542 |  | 2020 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВм-0,63К |  | 1 |  | 0,542 |  | 2020 |  |  |  |
| Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1,23 | 0,72 | 929,9 |  |  | КВр-0,63 | 1 | 0,542 |  | 63,6 | 2020 | Дрова опил |  | 419,4 |
|  |  |  |  |  |  | КВМ-0,8КД | 1 | 0,69 |  |  | 2018 |  |  |  |
| Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1,08 | 0,47 |  | 335,7 | КВр-0,63 |  | 1 |  | 0,542 | 60,7 | 2016 |  | дрова | 224,8 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63 |  | 1 |  | 0,542 |  | 2021 |  |  |  |
| Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,17 | 0,04 |  | 106,1 | КВр-0,63 |  | 1 |  | 0,17 | 57,4 | 2021 |  | дрова | 61,3 |
| Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,26 | 0,16 |  | 274,9 | «СЛОН» К-150 не используется |  | 1 |  | 0,17 | 52,2 | 2019 |  | - |  |
|  |  |  |  |  | КВр-0,3КД |  | 1 |  | 0,26 |  | 2020 |  | дрова | 109,8 |
| Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,86 | 0,18 |  | 272,3 | Универсал -6М |  | 1 |  | 0,430 | 51,5 | 2004 |  | дрова | 114,8 |
|  |  |  |  |  | Универсал -6М |  | 1 |  | 0,430 |  | 2004 |  |  |  |
| Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1,51 | 0,45 |  | 997,4 | КВр-0,63К |  | 1 |  | 0,542 | 60,0 | 2005 |  | дрова | 322,1 |
|  |  |  |  |  | КВр-0,63К |  | 1 |  | 0,542 |  | 2021 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | КВр-0,5 |  | 1 |  | 0,43 |  | 2012 |  |  |  |
| Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,86 | 0,27 |  | 183,5 | Универсал-5М |  | 1 |  | 0,430 | 52,4 | 1978 |  | дрова | 68,2 |
|  |  |  |  |  | Универсал-6М |  | 1 |  | 0,430 |  | 1978 |  |  |  |
| ИТОГО | 9,22 | 4,45 |  | 6570,3 |  |  | 20 |  | 9,22 | 56,1 |  |  |  | 2496,1 |

Параметры установленной  и подключенной мощности отражены в таблице 5.

Таблица 5 – Сведения об установленной и поключенной мощности котельных

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3,25 | 2,16 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1,23 | 0,72 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1,08 | 0,47 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,17 | 0,04 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,26 | 0,16 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,86 | 0,18 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1,51 | 0,45 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,86 | 0,27 |
|  | ИТОГО |  | 9,22 | 4,45 |

Все котельные водогрейные, одноконтурные, работают по температурному графику 75/60°С. Часть из них – централизованные – работающие на отопление двух и более зданий, часть – индивидуальные – работающие на отопление одного здания. Системы теплоснабжения  котельных закрытые, работают только в отопительный период.

Основным видом топлива являются  дрова и опил, электроснабжение на котельных централизованное, водоснабжение осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода.

На котельных применяется качественное регулирование отпуска теплоты (изменение температуры теплоносителя без изменения расхода в зависимости от текущей температуры наружного воздуха согласно графику регулирования). На тепловую энергию,  отпущенную в тепловые сети с коллекторов котельных   приборы учета не установлены.

Предписаний надзорных органов в части запрета эксплуатации котельных нет.

Б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения составляет  9,22  Гкал/час. Сведения об установленной мощности источников теплоснабжения приведены в таблице 5.

В) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности;

Ограничения тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Установленная и располагаемая тепловая мощности котельный приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Сведения об установленной и располагаемой мощности котельных

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3,25 | 3,172 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1,23 | 1,2 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1,08 | 1,06 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,17 | 0,166 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,26 | 0,254 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,86 | 0,84 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1,51 | 1,47 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,86 | 0,84 |
|  | ИТОГО |  | 9,22 | 9,0 |

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто;

Баланс тепловой мощности источника теплоснабжения приведен в таблице 7.

Таблица 7 – Характеристика источника теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Собственные нужды, % | Тепловая мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3,25 | 3,25 | 0,078 | 2,4 | 3,172 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1,23 | 1,23 | 0,03 | 2,4 | 1,2 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1,08 | 1,08 | 0,02 | 2,4 | 1,06 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,17 | 0,17 | 0,004 | 2,4 | 0,166 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,26 | 0,26 | 0,006 | 2,4 | 0,254 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,86 | 0,86 | 0,02 | 2,4 | 0,84 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1,51 | 1,51 | 0,04 | 2,4 | 1,47 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,86 | 0,86 | 0,02 | 2,4 | 0,84 |
|  | ИТОГО |  | 9,22 | 9,22 | 0,22 | 2,4 | 9,0 |

д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Даты ввода в эксплуатацию основного оборудования  котельных приведены в таблице 4.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии - источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии);

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

ж) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Система регулирования действующих котельных, расположенных на территории муниципального образования, качественная, по температуре наружного воздуха. Регулирование теплоносителя осуществляется качественным методом по температурному графику. В ранее разработанной схеме теплоснабжения было указано, что котельные работают по температурному графику 95/70°С.

Сведения о существующих температурных графиках источников теплоснабжения приведено в таблице 8.

Таблица 8 – Температурные графики источников теплоснабжения (по состоянию на 2024 г.)

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 75-60°С |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 75-60°С |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 75-60°С |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 75-60°С |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 75-60°С |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 75-60°С |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 75-60°С |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 75-60°С |

з) среднегодовая загрузка оборудования;

В отопительный период котельными обеспечивается нагрузка системы теплоснабжения потребителей (жилые и общественные здания), в неотопительный период – котельные не функционируют. Сведения о загрузке оборудования котельной приведены в таблице 9.

Таблица 9 – Загрузка оборудования котельной

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | Коэффициент использования установленной мощности, % | Число часов использования установленной тепловой мощности, час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3,25 | 2,16 | 0,665 | 3463 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1,23 | 0,72 | 0,585 | 3047 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1,08 | 0,47 | 0,435 | 2265 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,17 | 0,04 | 0,235 | 1223 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,26 | 0,16 | 0,615 | 3203 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,86 | 0,18 | 0,209 | 1099 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1,51 | 0,45 | 0,298 | 1552 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,86 | 0,27 | 0,314 | 1635 |
|  | ИТОГО |  | 9,22 | 4,45 | 0,483 | 2515 |

По данным таблицы 9 видно, что установленной мощности котельных достаточно для обеспечения теплом всех потребителей.

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Сведения о способах учета тепла, отпущенного в тепловые сети, в ранее разработанной схеме теплоснажения отсуствуют.

Объем отпускаемой тепловой энергии определяется по показаниям узлов учета тепловой энергии, а в случае их отсутствия расчетным способом. Сведения  об установленных на котельных узлах учета тепловой энергии приведены в таблице 10.

Таблица 10 – Сведения об узлах учета тепловой энергии

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Тип тепловычислителя (тех.учет) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | Приборы учета тепла не установлены |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | Приборы учета тепла не установлены |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | Приборы учета тепла не установлены |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | Приборы учета тепла не установлены |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | Приборы учета тепла не установлены |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | Приборы учета тепла не установлены |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | Приборы учета тепла не установлены |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | Приборы учета тепла не установлены |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется, теплофикационные установки отсутствуют.

Суммарная установленная мощность источников теплоснабжения составляет  9,22 Гкал/час.

Изменения, произошедшие в в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии муниципального округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования действующих источников теплоснабжения отсуствуют. Замена изношенного оборудования осуществлялось на аналогичное.

Структура основного оборудования источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности в котельных    не менялась.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект;

Существующие тепловые сети имеют суммарную протяженность 4,161 км в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 50 до 150 мм. в пгт Санчурск и 0,108 км в с. Матвинур. 	Прокладка всех видов: надземная и подземная. Сети имеют высокую степень износа. Котельные и тепловые сети работают по температурному графику 75/60°С.

Характеристика тепловых сетей котельных приведена в таблицах 11 и 12.

Таблица 11 – Общая характеристика тепловых сетей

| Условный проход | Диапазон температур, 0С |  | Протяженность теплотрассы в 2х-трубном исчислении, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Под.труб. | Обр. труб. |  |
| пгт Санчурск |  |  |  |
| Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 75 | 60 | 2,290 |
| Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 75 | 60 | 0,834 |
| Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 75 | 60 | 0,422 |
| Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 75 | 60 | - |
| Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 75 | 60 | 0,110 |
| Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 75 | 60 | 0,115 |
| Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 |  |  | 0,390 |
| Итого: |  |  | 4,161 |
| с. Матвинур |  |  |  |
| Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 75 | 60 | 0,108 |
| Итого: |  |  | 0,108 |
| ВСЕГО |  |  | 4,269 |

Таблица 12 – Общая характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Протяженность сетей в 2-х тубном (км) | Год ввода в эксплуатацию | Тип прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 2,290 | 1985 | Надземная, подземная |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 0,834 | 2000 | Надземная |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 0,422 | 2012,2017 | Надземная |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,110 | 2004 | Надземная |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,115 | 2004 | Надземная |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,390 | 1998, 2000 | Надземная |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,108 | 1991 | Надземная |
| ВСЕГО |  |  | 4,269 |  |  |

б) электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии;

Схема тепловых сетей котельных, расположенных на территории муниципального округа, приведены в обосновывающих документах  к настоящей Схеме.

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки;

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 4,269 км в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 50 до 150 мм. Прокладка всех видов: надземная, подземная. Сети имеют высокую степень износа. Котельные и тепловые сети работают по температурному графику 75/60°С. Характеристика тепловых сетей приведена в таблицах 11 и 12.

Тепловая изоляция существующих трубопроводов тепловой сети выполнена в основном минераловатными плитами, стеклотканью.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях;

Типы и количество секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях  без изменений.

д) описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов;

Сведения отсутствуют.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности;

Центральное регулирование отпуска тепла на котельной осуществляется по температурному графику качественного регулирования, по температуре наружного воздуха. Температурный график тепловой сети 75/60°С.

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2 ;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %..

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети;

По данным ресурсонабжающей организации режим отпуска тепла на нужды отопления соответствует утвержденному температурному графику 75/60°С.

и) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет;

Информация об отказах тепловых сетей, обслуживаемых  КОГУП «Облкоииунсервис»  не предоставлена.

к) статистику восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет;

Выполенение аварийно-восстановительных ремонтов выполняется в соотвествии с требованиями нормативной документации. Информация  по аварийно-восстановительным ремонтам  тепловых сетей, обслуживаемых  КОГУП «Облкоииунсервис»  не предоставлена.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов;

После окончания отопительного сезона и после окончания летних ремонтов проводятся гидравлические испытания тепловых сетей в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной и регулирующей арматуры.

Работоспособность тепловой сети поддерживается проведением ремонтов, устранением выявленных при осмотре неисправностей.

Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. График регулирования отпуска теплоты в тепловые сети – центральный, качественный по отопительной нагрузке с температурами теплоносителя при расчетной тепловой нагрузке.

м) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей;

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, количеств повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срока эксплуатации.

н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

В нормативы при транспортировке тепловой энергии входят - потери теплоносителя с утечкой, нормативные значения годовых тепловых потерь с утечкой теплоносителя, затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей пред пуском после плановых ремонтов, нормативные технологические затраты на заполнение, годовые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов отопления.

о) оценку фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последний отчетный год;

Данные о тепловых потерях в тепловых сетях представлены в таблице 13.

Таблица 13 – Сведения о  фактических потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | Потери в тепловой сети, Гкал/год | Относительная величина от отпуска тепловой энергии в сеть, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3470,5 | 526,2 | 15,9 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 929,9 | 159,8 | 18 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 335,7 | 79,8 | 24,9 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 106,1 | 0 | 0 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 274,9 | 17,1 | 6,5 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 272,3 | 20,5 | 7,9 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 997,4 | 81,4 | 8,5 |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 183,5 | 45,1 | 25,7 |
|  | ИТОГО |  | 6570,3 | 929,9 | 14,8 |

Фактические потери тепловой энергии в тепловой сети составляют 14,8 % от отпущенной тепловой энергии в сеть котельными.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации тепловых сетей отсутствуют.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя;

Наличие коммерческих приборов учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, в ранее разработанной схеме теплоснабжения и на период 2024 года отсуствует.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи;

На источниках теплоснабжения организованно ведение требуемого режима работы, производство переключений, пусков и остановов, локализация аварий и восстановление режима работы, подготовка к производству ремонтных работ.

Средства автоматизации не установлены.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций;

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления;

В соответствии с нормативными документами СНиП «Тепловые сети», Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплопотребления) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях.

Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные на источниках теплоснабжения.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию.

Сведения о бесхозяйных участках тепловых сетей не  выявлены.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей орган местного самоуправления до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание, а также обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. Затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).

Энергетические характеристики тепловых сетей  и приведены в таблице 14.

Таблица 14 – Энергетические характеристики тепловых сетей

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Протяженность тепловой сети, в 2-хтрубном исчислении, км | Средний диаметр(по материальнойь характеристике) трубопроводов, м | Нормативные потери тепла при транспортировке, Гкал/год | Потери сетевой воды, куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 2,290 | 0,101 | 536,190 | 392,164 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 0,834 | 0,113 | 162,270 | 142,830 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 0,422 | 0,105 | 81,207 | 28,804 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,110 | 0,108 | 17,390 | 16,100 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,115 | 0,097 | 20,871 | 24,564 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,390 | 0,113 | 82,797 | 52,472 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,108 | 0,076 | 45,782 | 12,188 |
|  | ВСЕГО |  | 4,269 | 0,102 | 946,507 | 669,122 |

В таблице  14 представлены   нормативные потери сетевой воды и тепловой энергии при транспортировке, определенные  согласно Приказа Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 года  № 325 ( в ред Приказа Минэнерго России от 10.08.2012 №377) «Об утверждении Порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» и утвержденные распоряжением министерства энергетики и ЖКХ Кировской области от 23.08.2021 №22-тп.

Рисунок 2 - Схема  тепловых сетей совмещенных котельных 1, 2 и 7

Рисунок 3 – Схема тепловой сети котельной №1

Рисунок 4 – Схема тепловой сети котельной №2

Рисунок 5 – Схема тепловой сети котельных №3, 5, 6

Рисунок 6 – Схема тепловой сети котельной №7

Рисунок 7 – Схема тепловых сетей котельной №8

Перечень участков тепловых сетей котельных  прелставлен в таблице 15.

Таблица 15 - характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование котельной |  | Участки и диаметры,м | Протяженность, км | Способ прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 |  | 0,159 | 0,430 | подземная |
|  |  |  |  | 0,133 | 0,087 | подземная |
|  |  |  |  | 0,108 | 0,037 | подземная |
|  |  |  |  | 0,057 | 0,204 | подземная |
|  |  |  |  | 0,108 | 0,801 | надземная |
|  |  |  |  | 0,076 | 0,418 | надземная |
|  |  |  |  | 0,057 | 0,314 | надземная |
|  | Общая протяженность |  |  |  | 2,290 |  |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 |  | 0,159 | 0,034 | надземная |
|  |  |  |  | 0,133 | 0,174 | надземная |
|  |  |  |  | 0,108 | 0,141 | надземная |
|  |  |  |  | 0,089 | 0,210 | подземная |
|  |  |  |  | 0,057 | 0,100 | подземная |
|  |  |  |  | 0,057 | 0,175 | подземная |
|  | Общая протяженность |  |  |  | 0,834 |  |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а |  | 0,108 | 0,400 | надземная |
|  |  |  |  | 0,057 | 0,022 | надземная |
|  | Общая протяженность |  |  |  | 0,422 |  |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 |  | 0 | 0 |  |
|  | Общая протяженность |  |  | 0 | 0 |  |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а |  | 0,108 | 0,084 | надземная |
|  |  |  |  | 0,089 | 0,026 | надземная |
|  | Общая протяженность |  |  |  | 0,110 |  |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 |  | 0,108 | 0,075 | надземная |
|  |  |  |  | 0,057 | 0,040 | надземная |
|  | Общая протяженность |  |  |  | 0,115 |  |
|  | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,133 | 0,256 | надземная |
|  |  |  |  | 0,076 | 0,134 | надземная |
|  | Общая протяженность |  |  |  | 0,390 |  |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 |  | 0,076 | 0,108 | надземная |
|  | Общая протяженность |  |  |  | 0,108 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 4,269 |  |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии;

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты производственного и социально-культурного назначения. Фактические сведения о потребителях тепловой энергии в зоне действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 16.

Таблица 16 –  Тепловая нагрузка и нормативное годовое потребление тепловой энергии потребителей КОГУП «Облкоммунсервис»

| Наименование объекта |  |  | Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год постройки здания |  | Высота здания, м |  | Коэффициент инфильтрации |  | Наружный строительный объем здания |  | Удельная отопительная характеристика здания |  | Температура воздуха в отапливаемом помещении |  | Часовой расход тепла на отопление | Расход тепла на отопление |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | куб.м |  | ккал/(куб. м ч °С) |  | °С |  | Гкал/час | Гкал в год |
| 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Котельная 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом Ленина 55 |  |  | 1966 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 1960 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,045 | 114,6 |
| ж/дом Ленина 59 |  |  | 1968 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 1928 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,044 | 112,7 |
| ж/дом Ленина 65 |  |  | 1970 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 1722 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,039 | 100,7 |
| ж/дом Ленина 67 |  |  | 1975 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2232 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,051 | 130,5 |
| ж/дом Ленина 69 |  |  | 1979 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 3009 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,069 | 175,9 |
| ж/дом Ленина 73 |  |  | 1982 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 3713 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,085 | 217,0 |
| ж/дом Ленина 75 |  |  | 1982 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 4370 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,100 | 255,4 |
| ж/дом Ленина 63-б |  |  | 1987 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2652 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,060 | 155,0 |
| ж/дом пер Мирный 5 |  |  | 1978 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2913 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,066 | 170,3 |
| ж/дом Ленина 79 |  |  | 1984 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 3004 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,069 | 175,6 |
| ж/дом Ленина 71 |  |  | 1984 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2977 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,068 | 174,0 |
| ж/дом Ленина 83 |  |  | 1988 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2602 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,059 | 152,1 |
| ж/дом Ленина 85 |  |  | 1985 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2740 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,062 | 160,2 |
| ж/дом Ленина 63 |  |  | 1970 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 1984 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,045 | 116,0 |
| ж/дом Ленина 81 |  |  | 1989 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 3736 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,085 | 218,4 |
| ж/дом Ленина 63-а |  |  | 1973 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2203 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,050 | 128,8 |
| ж/дом Ленина 77 |  |  | 1983 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 3140 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,072 | 183,5 |
| Общежитие |  |  | 1982 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2370 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,054 | 138,5 |
| Региональные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/сад Теремок |  |  | 1981 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2703 |  | 0,38 |  | 20 |  | 0,054 | 139,6 |
| Архив |  |  | 2001 |  | 4,0 |  | 0,0537 |  | 3519 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,081 | 206,3 |
| Муниципальные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОК |  |  | 2010 |  | 4,0 |  | 0,0529 |  | 12083 |  | 0,29 |  | 16 |  | 0,172 | 401,4 |
| Котельная 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/дом П Корчагина 3 |  |  | 1970 |  | 3,0 |  | 0,0468 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,0 |
| ж/дом П Корчагина 5 |  |  | 1971 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 409 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,009 | 23,9 |
| ж/д Первомайская,23 |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 1914 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,044 | 111,9 |
| Региональные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хирургическое отд |  |  | 1979 |  | 4,0 |  | 0,0537 |  | 11210 |  | 0,32 |  | 20 |  | 0,191 | 489,2 |
| Хозблок |  |  | 1978 |  | 3,0 |  | 0,0487 |  | 601 |  | 0,38 |  | 10 |  | 0,010 | 18,6 |
| Прачечная |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,0 |
| Гараж |  |  | 1979 |  | 4,0 |  | 0,0515 |  | 968 |  | 0,7 |  | 10 |  | 0,029 | 55,5 |
| Терапевтическое отд |  |  | 1992 |  | 4,0 |  | 0,0537 |  | 6295 |  | 0,36 |  | 20 |  | 0,121 | 309,0 |
| Аптека |  |  | 1993 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 1255 |  | 0,4 |  | 20 |  | 0,027 | 68,2 |
| Инфекционное отд |  |  | 1998 |  | 4,0 |  | 0,0537 |  | 1541 |  | 0,4 |  | 20 |  | 0,033 | 84,1 |
| Лаборатория |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,0468 |  | 7056 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,0 |
| Муниципальные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собств.произв-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж/д Урицкого 17а |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 1357,2 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,029 | 75,5 |
| ул Свердлова 17 |  |  | 1996 |  |  |  | 0,0000 |  | 1062 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,023 | 59,1 |
| Федеральные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Админ здание |  |  | 1996 |  | 3,0 |  | 0,0468 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,0 |
| Гараж |  |  | 1996 |  | 4,0 |  | 0,0491 |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,0 |
| Муниципальные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр ДТТ |  |  | 1966 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2975 |  | 0,39 |  | 20 |  | 0,062 | 157,7 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адм здание |  |  | 1968 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 4231 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,096 | 247,3 |
| Адм здание |  |  | 1929 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2520 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,057 | 147,3 |
| Гараж |  |  | 1982 |  | 4,0 |  | 0,0515 |  | 871 |  | 0,7 |  | 10 |  | 0,026 | 49,9 |
| Муниципальные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собств.произв-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ССШ Ленина 49 |  |  | 1986 |  | 4,0 |  | 0,0529 |  | 10000 |  | 0,43 |  | 16 |  | 0,211 | 492,5 |
| Казначейство |  |  | 1988 |  | 4,0 |  | 0,0537 |  | 2223 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,051 | 130,4 |
| Муниципальные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собств.произв-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| здание ДЮСШ КМ 49 |  |  |  |  | 4,0 |  | 0,0529 |  | 22092 |  | 0,43 |  | 16 |  | 0,465 | 1088,1 |
| Адм зд КМ 36 |  |  |  |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2999 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,068 | 175,3 |
| Муниципальные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собств.произв-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные бюджетн. потр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание геронтологии |  |  | 1970 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 1716 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,039 | 100,3 |
| здание администрации |  |  | 1980 |  | 3,0 |  | 0,0504 |  | 2500 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,057 | 146,1 |
| Котельная 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж/дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Заводская 14 |  |  |  |  |  |  | 0,0000 |  | 1950 |  | 0,43 |  | 20 |  | 0,042 | 108,5 |
| Всего по котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 765,1 |
| в т.ч.собств.пр. |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 0,0 |
| бюджет |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 4 105,6 |
| - федеральный |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 0,0 |
| - региональный |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 3 947,9 |
| - муниципальный |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 157,7 |
| население |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 3 258,1 |
| прочие |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х |  | х | 401,4 |
| Потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,5 |
| Отпуск в сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8711,6 |
| С/н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 226,0 |
| Произведено тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8937,6 |

Таблица 17 - Максимально-часовая тепловая нагрузка на отопление в сетевой воде по категориям потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения |  | Qomax , Гкал/час | в том числе, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жилые дома | Бюджетные потребители | Прочие потребители |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 2,16 | 1,71 | 0,45 | 0 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 0,72 | 0,24 | 0,48 | 0 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 0,47 | 0,23 | 0,24 | 0 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,04 | 0,04 |  |  |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,16 |  | 0,16 |  |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,18 |  | 0,18 |  |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,27 |  | 0,27 |  |
|  | ИТОГО |  | 4,45 | 2,22 | 2,23 | 0 |

в) случаев (условий) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии;

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (печи на твердом топливе, электротопление).

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом;

В таблице 18 представлены значения потребления тепловой энергии на территории муниципального образования.

Таблица 18 – Сведения  по фактическим показателям последнего отчетного периода

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Выработка тепловой энергии | Собственные нужды, производственная нагрузка |  | Потери в тепловой сети (фактитческие) |  | Объем полезного отпуска тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гкал | % | Гкал | % | Гкал | Гкал |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3470,5 | 4,4 | 152,7 | 15,9 | 526,2 | 2791,6 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 929,9 | 4,4 | 40,9 | 18 | 159,8 | 729,2 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 335,7 | 4,4 | 14,8 | 24,9 | 79,8 | 241,1 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 106,1 | 4,4 | 4,6 | 0 | 0 | 101,5 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 274,9 | 4,4 | 12,1 | 6,5 | 17,1 | 245,7 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 272,3 | 4,4 | 12,0 | 7,9 | 20,5 | 239,7 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 997,4 | 4,4 | 43,9 | 8,5 | 81,4 | 840,2 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 183,5 | 4,4 | 8,1 | 25,7 | 45,1 | 130,3 |
|  | ИТОГО |  | 6570,3 | 4,4 | 289,2 | 14,8 | 929,9 | 5351,2 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии;

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей приведен в таблице 19

Таблица 19 – Технические характеристики системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Собственные нужды котельных, Гкал/ч* | Располагаемая мощность, Гкал/ | Присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч | Максимальные тепловые потери в сетях, Гкал/ч | Максимально необходимый отпуск с коллекторов, Гкал/ч | Резерв мощности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гкал/ч | % |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3,25 | 0,078 | 3,172 | 1,66 | 0,5 | 2,16 | 1,012 | 31,9 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1,23 | 0,03 | 1,2 | 0,50 | 0,22 | 0,72 | 0,48 | 40 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1,08 | 0,02 | 1,06 | 0,21 | 0,26 | 0,47 | 0,59 | 55,7 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,17 | 0,004 | 0,166 | 0,04 | 0 | 0,04 | 0,126 | 75,9 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | 0,26 | 0,006 | 0,254 | 0,14 | 0,02 | 0,16 | 0,094 | 37,0 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,86 | 0,02 | 0,84 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,66 | 78,6 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1,51 | 0,04 | 1,47 | 0,33 | 0,12 | 0,45 | 1,02 | 69,4 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,86 | 0,02 | 0,84 | 0,05 | 0,22 | 0,27 | 0,57 | 67,8 |
|  | ИТОГО |  | 9,22 | 0,22 | 9,0 | 3,04 | 1,41 | 4,45 | 4,55 | 50,6 |

б) резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии и выводам тепловой мощности от источников тепловой энергии;

Сведения о резервах и дефицитах тепловой мощности на источниках теплоснабжения приведены в таблице 19.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть;

В системе централизованного теплоснабжения, осуществляемого КОГУП «Облкоммунсервис»  8 котельных.

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

Для восполнения потерь теплоносителя в котельной предусмотрена подпитка тепловой сети. Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от источников теплоснабжения пгт Санчурск и с. Матвинур представлены в  таблице 20.

Таблица 20 – Нормативные балансы потребления теплоносителя

| № п/п |  | Наименование предприятия |  | Наименование источника |  | Расход сетевой воды на утечку из трубопроводов, м3 |  | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч |  | Суммарный расход воды на подпитку, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 |  | 392,164 |  | - |  | 392,164 |  |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 |  | 142,830 |  | - |  | 142,830 |  |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а |  | 28,804 |  | - |  | 28,804 |  |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а |  | 16,100 |  | - |  | 16,100 |  |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 |  | 24,564 |  | - |  | 24,564 |  |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 |  | 52,472 |  | - |  | 52,472 |  |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» |  | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 |  | 12,188 |  | - |  | 12,188 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 669,122 |  | - |  | 669,122 |  |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии;

В системе теплоснабжения Санчурского муниципального округа насчитывается 8 котельных, обслуживаемых КОГУП «Облкоммунсервис» и отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно  дрова, опил.

Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 21.

Таблица 21 –  Фактическое потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Вид топлива | Годовой расход, т, м3 | Доля вида топлива % | КПД, % |  |  | Годовая выработка ТЭ, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | дрова | 4259 | 96,3 | 59,2 |  |  | 3470,5 |
|  |  |  | опил | 389 | 3,7 |  |  |  |  |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | дрова | 1497 | 94,9 | 63,6 |  |  | 929,5 |
|  |  |  | опил | 193 | 5,1 |  |  |  |  |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | дрова | 845 | 100 | 60,7 |  |  | 335,7 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | дрова | 230,4 | 100 | 57,4 |  |  | 106,1 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а | дрова | 412,6 | 100 | 52,2 |  |  | 274,9 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | дрова | 431,6 | 100 | 51,5 |  |  | 272,3 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | дрова | 1211 | 100 | 60,0 |  |  | 997,4 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | дрова | 256,4 | 100 | 52,4 |  |  | 183,5 |
|  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 6570,3 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

С момента разаработки схемы теплоснабжения  и актуализации схемы теплоснабжения в 2020 году значительных изменений в структуре потребления котельно-печного топлива не произошло.

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями;

При использовании в качестве основного топлива  – дрова, резервное топливо не  подразумевается.

г) описание использования местных видов топлива.

Для территории Кировской области к местным видам топлива можно отнести дрова, отходы лесопиления. Данные виды топлива используются на котельных  Санчурского городского округа  в качестве основного вида топлива.

В связи с включением территории Санчурского муниципального округа в программу газификации территории Кировской области,  котельные пгт Сансурск планируются переводу на природный газ.

Сведения об объемах потребления каждого вида топлива по каждой системе теплоснабжения приведено в таблице 21.

е) описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе;

По данным таблицы 21 видно, что основным видом топлива на территории муниципального образования являются  дрова, в процентном соотношении потребление  дров составляет  97,4 % от общего объема потребления котельно-печного топлива. Доля   опила  в общем потреблении топлива составляет 2,6 %.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса городского округа.

В рамках развития системы теплоснабжения и повышения эффективности использования котельно-печного топлива рекомендуется провести работы по реконструкции существующих твердотопливных котельных с их переводом на газообразное топливо.

Чсть 9. Надежность теплоснабжения.

В настоящее время надежность системы теплоснабжения поддерживается проведением текущих ремонтов и аварийно-восстановительных работ при необходимости.

a) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей;

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012 способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилые и общественные здания до +12 ºС;

промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Надежность теплоснабжения оценивается двумя вероятностными показателями, определяемыми за отопительный период для расчетной схемы, к которым подключены потребители.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности , представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в -й узел будет обеспечена подача расчетного количества теплоты.

Надежность пониженного уровня теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющими собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

Надежность теплоснабжения потребителей оценивается вероятностями безотказной работы , представляющей собой вероятности того, что в течение отопительного периода температура воздуха в зданиях не опустится ниже граничного значения.

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 принимается равным 0,97.

б) частота отключений потребителей;

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений;

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 22.

Таблица 22 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СНиП 41-02-2003 таблица 2)

| Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
| --- | --- |
| До 300 мм | 15 |
| 400 мм | 18 |
| 500 мм | 22 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения);

Надежность работы системы теплоснабжения соответствует нормативным требованиям.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при тепло

снабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике";

Аварийных ситуаций расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. № 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике" зафиксированно не было.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Технико-экономические показатели работы котельных представлены в Таблицах 23- 24.

Таблица 23 - Технико-экономические показатели котельных КОГУП «Облкоммунсервис»

| Параметры | Котельная №1 пгт Санчурск | Котельная №2 пгт Санчурск | Котельная №3 пгт Санчурск | Котельная №4 пгт Санчурск | Котельная №5 пгт Санчурск | Котельная №6 пгт Санчурск | Котельная №7 пгт Санчурск | Котельная №1 с. Матвинур | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность котельной, Гкал/ч | 3,25 | 1,23 | 1,08 | 0,17 | 0,26 | 0,86 | 1,51 | 0,86 | 9,22 |
| Располагаемая мощность котельной, Гкал/ч | 3,172 | 1,2 | 1,06 | 0,166 | 0,254 | 0,84 | 1,47 | 0,84 | 9,0 |
| Собственные нужды котельной, Гкал/час | 0,078 | 0,03 | 0,02 | 0,004 | 0,006 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,22 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | 2,16 | 0,72 | 0,47 | 0,04 | 0,16 | 0,18 | 0,45 | 0,27 | 4,45 |
| Вид топлива | дрова, опил | дрова, опил | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |  |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3470,5 | 929,9 | 335,7 | 106,1 | 274,9 | 272,3 | 997,4 | 183,5 | 6570,3 |
| Потери в тепловой сети, Гкал | 526,2 | 159,8 | 79,8 | 0 | 17,1 | 20,5 | 81,8 | 45,1 | 929,9 |
| Объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал | 2791,6 | 729,2 | 241,1 | 101,5 | 245,7 | 239,7 | 840,2 | 130,3 | 5351,2 |
| Расход топлива в год, тут | 1175,7 | 419,4 | 224,8 | 61,3 | 109,8 | 114,8 | 322,1 | 68,2 | 2496,1 |

Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения Санчурского муниципального округа, в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Пункт переработан с учетом исходных данных предшествующего года и методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

а) описание динамики утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет;

Региональной службой по тарифам Кировской области устанавливаются цены (тарифы) на тепловую энергию для предприятий, обеспечивающих выработку и передачу тепловой энергии в системах теплоснабжения с целью реализации потребителям.

В таблице 24 приведены тарифы на тепловую энергию и теплоноситель оплачиваемый потребителями.

Таблица  24 – Тарифы на тепловую энергию для потребителей Санчурского МО от котельных, эксплуатирунмых КОГУП «Облкоммунсервис

| Дата и № приказа (постановления) | Потребители | Тариф на тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал | Увеличение тарифа, % | Срок действия тарифа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |
| Приказ № 38/48-тэ-2024 от 31.10.2023 г. | Прочие потребители | 4802,2 | - | 14.12.2021 – 30.06.2022 |
|  | Население | 5762,64 | - | 14.12.2021 – 30.06.2022 |
|  | Прочие потребители | 4981,2 | 103,7 | 01.07.2022 – 30.11.2022 |
|  | Население | 5977,44 | 103,7 | 01.07.2022 – 30.11.2022 |
|  | Прочие потребители | 4860,1 | 97,56 | 01.12.2022 – 31.12.2022 |
|  | Население | 5832,12 | 97,56 | 01.12.2022 – 31.12.2022 |
|  | Прочие потребители | 4860,1 |  | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
|  | Население | 5832,12 | 0 | 01.01.2023 – 31.12.2023 |
|  | Прочие потребители | 4798,0 | 98,72 | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
|  | Население | 5757,6 | 98,72 | 01.01.2024 – 31.12.2024 |

Изменение величины средневзвешанного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 25.

Таблица 25 - Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию, руб./Гкал

| Наименование | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Санчурский МО (котельные КОГУП «Облкоммунсервис» прочие потребители | 4802,2 | 4860,1 | 4860,1 | 4798,0 |
| Изменения, % | - | +3,72 | 0 | -1,28 |
| Население | 5762,64 | 5832,12 | 5832,12 | 5757,6 |
| Изменения, % | - | +1,21 | 0 | -1,28 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения;

В структуре себестоимости основная доля приходится на энергоресурсы, соответственно, тариф на тепловую энергию непосредственно зависит от затрат на покупные энергоресурсы.

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

− на топливо;

− на покупаемую электрическую и тепловую энергию;

− на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;

− на сырье и материалы;

− на ремонт основных средств;

− на оплату труда и отчисления на социальные нужды;

− на амортизацию основных средств и нематериальных активов;

− прочие расходы.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности;

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется для каждого потребителя, в отношении которого принято решение о подключении к системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством, исходя из подключаемой тепловой нагрузки в индивидуальном порядке.

Подключение к  существующим системам теплоснабжения пгт Санчурска и с. Матвинур  не планируется.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности с потребителей тепловой энергии не взимается.

Плата за подключение по поддержанию резервной мощности не планируется

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет;

В соответствии с п.1 ст 23.3 ФЗ N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении" от 27.07.2010 г.:

1. К ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, муниципальный округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении муниципального округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя в том числе обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

На территории  муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - отсутствуют. Территория муниципального образования не является ценовой зоной теплоснабжения.

Изменения в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Отредактирована информация с учетом исходных данных за 2023 год.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального  округа.

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Помимо изношенности оборудования котельных и тепловых сетей, характерных для большинства населенных пунктов постсоветской России, основной проблемой является сильная децентрализация источников теплоснабжения. Большое количество мелких котельных ведет к снижению оперативности управления и диспетчеризации, проблемам с подвозкой топлива и его сохранностью, т.к., в основном, на котельных используются дрова (97,4%) и опил (2,6%), затратам на ручную подачу топлива, отсутствие автоматизации процесса горения, что ведет к значительному снижению КПД, простою оборудования из-за высоких коэффициентов резервирования мощности и т.д.

б) описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения городского округа (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей);

Основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения являются:

- Большая децентрализация источников тепловой энергии.

- Низкий КПД котельных 60-70%.

- Степень износа тепловых сетей до 50%.

г) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Сведения о базовом уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 26.

Таблица 26 – Базовый уровень тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | 2023 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал/год |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 2,16 | 2791,6 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 0,72 | 729,2 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 0,47 | 241,1 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,04 | 101,5 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Лю | 0,16 | 245,7 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,18 | 239,7 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,45 | 840,2 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,27 | 130,3 |
|  | ИТОГО |  | 4,45 | 5351,2 |

Таблица 27 - Сведения о движении строительных фондов в городском округе, кв.м

| Годы | По состоянию 2024г. |
| --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | 193647 |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | - |
| новое строительство, в т.ч.: | - |
| многоквартирные жилые здания | - |
| общественно-деловая застройка | - |
| индивидуальная жилищная застройка | - |
| Выбыло общей отапливаемой площади с момента разработки схемы теплоснабжения | - |

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Планом развития муниципального  округа  не предусматривается  новое жилищное строительство на территориях существующих систем теплоснабжения с присоединением к центральному теплоснабжению.

Таблица 28 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 |  |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |  |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Лю | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |  |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |  |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |  |
|  |  |  | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |  |

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия индивидуального теплоснабжения;

Сведения об перспективной тепловой нагрузки источников теплоснабжения приведено в таблице 28.

Перспективным направлением на территории муниципального округа является участие  в Программе газификации  территорий Кировской области. Перевод  источников теплоснабжения  на природный газ.  Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников. В качестве основного топлива предусматривается твердое топливо, в перспективе газификации  муниципального округа - природный газ.

2.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных. Глава переработана с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Произведена актуализация базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на 2024 год.

б) Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Сведения по приростам площади строительных фондов  не представлены.

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию изменены в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Значения прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) не планируется.

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приросты тепловых нагрузок по индивидуальной малоэтажной застройке в соответствии с Генеральноым планом  Санчурского муниципального округа   планируется обеспечивать посредством газового отопления, за исключением приростов в зонах действия существующих и строящихся источников тепловой энергии. Последние  не учтены в прогнозных приростах потребления тепловой энергии и мощности зон действия источников теплоснабжения.

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Без изменений.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети;

Электронная модель схемы теплоснабжения  не разработана

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Балансы тепловой энергии по источникам теплоснабжения приведены в таблице 18 настоящих обосновывающих материалов.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Результаты расчета нормативных потерь тепловой энергии, приведены в таблице 29.

Таблица 29 - Расчетно-нормативные потери тепла в системах теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Фактические потери тепла, Гкал (по данным 2023 г.) | Расчетно-нормативная величина потерь тепла, Гкал | Отклонение фактических потерь, от расчетно-нормативных. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 526,2 | 536,190 | -9,99 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 159,8 | 162,270 | -2,47 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 79,8 | 81,207 | -1,41 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Лю | 17,1 | 17,390 | 0,29 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 20,5 | 20,871 | -0,37 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 81,4 | 82,797 | -1,397 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 45,1 | 45,782 | -0,682 |
|  | ВСЕГО: |  | 929,9 | 946,507 | -16,607 |

По данным таблицы видно, величина фактических потерь тепла в тепловых сетях  определена предприятием практически на уровне  расчетно-нормативных  значений.

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

Оценка надежности системы теплоснабжения приведено в Главе 11 Обосновывающих материалов.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

3.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

Изменений нет.

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Целью разработки описания перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки является установление дефицитов тепловой мощности и пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих (в базом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой, не обеспеченной источниками тепловой энергии.

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки;

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в таблице 30.

Таблица 30 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 | 3,172 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери в тепловых сетях | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| отопление и вентиляция | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Котельная № 2 пгт Санчурск, ул. Первомайская,21 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| отопление и вентиляция | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление и вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| отопление и вентиляция | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление и вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого магистрального вывода;

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Существующие и перспективные значения располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии достаточны для покрытия нагрузки потребителей.

4.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2024 по 2029 гг. (на каждый год). Балансы переработаны с учетом  фактических данных, предоставленных  для актуализации.

Дефицит тепловой мощности на перспективу отсутствует.

Анализ  изменений  перспективных балансов тепловой мощности котельных  муниципального  округа  выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения перспективные балансы тепловой мощности (по годам действия схемы) отсутствовали.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального округа

а) описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения муниципального округа (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) выполняется для формирования варианта развития системы теплоснабжения населенного пункта.

Мастер–план в схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения) разрабатывается в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012) и Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения (совместный приказ Минэнерго России и Минрегиона России № 565/667 от 29.12.2012).

Разработка варианта развития системы теплоснабжения, включаемого в мастер–план, базируется на принципе надежного обеспечения спроса на тепловую мощность и тепловую энергию существующих и перспективных потребителей тепловой энергии, определенных в соответствии с прогнозом развития строительных фондов.

Мероприятия по развитию систем теплоснабжения должны основываться на предложениях администрации Санчурского муниципального округа и теплоснабжающих организаций, в частности КОГУП «Облкоммунсервис» (котельные №№ 1,2,3,4,5,6,7,8).

В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо –дрова.

В настоящее время работоспособность систем теплоснабжения обеспечивается проведением текущих и капитальных ремонтов оборудования котельных и тепловых сетей. Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории  муниципального округа.

На 01.01.2024 года в системах теплоснабжения  пгт Санчурск и с. Матвинур,  эксплуатируемые КОГУП «Облкоммунсервис», с учетом подключенных потребителей, не выявлен дефицит тепловой мощности на существующих источниках тепловой энергии.

Для обеспечения перспективной тепловой нагрузки при строительстве жилых, общественных и производственных зданий на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, способ теплоснабжения (централизованное теплоснабжение, автономное, индивидуальное) определяется с учетом показателей прироста потребления тепловой энергии при разработке планировки территорий, выделенных в проекте Генерального плана Санчурского мунициппального округа под перспективное строительство жилых, общественных и производственных зданий.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санчурского городского поселения на 2017-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области от 19.07.2017 № 22 и проектом Генерального плана Санчурского муниципального округа, предусмотрена реконструкция котельной № 1, при этом тепловые сети котельных № 2 и № 7 могут быть присоединены к котельной № 1. Объединение тепловой сети предлагается провести на базе котельной № 1.

Модернизацию и реконструкцию источников тепловой энергии в пгт Санчурск, с учетом перспективной застройки территории, необходимо уточнять в соответствии с проектом Генерального плана Санчурского муниципального округа и в планируемые  сроки газификации райрна.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

а) расчетную величину нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения

в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий;

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов – равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

Расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях источника тепловой энергии выполняется в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя (утверждены Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325) в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час.

Баланс производительности водоподготовительных установок теплоносителя, установленных на котельной, и максимально-часовой подпитки ее тепловых сетей приведен в таблице 31-33.

Таблица 31 – Нормативный и перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии, тыс. м3

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 392,164 | 392,164 | 392,164 | 392,164 | 392,164 | 392,164 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 142,830 | 142,830 | 142,830 | 142,830 | 142,830 | 142,830 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 28,804 | 28,804 | 28,804 | 28,804 | 28,804 | 28,804 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург,д.6а | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 24,564 | 24,564 | 24,564 | 24,564 | 24,564 | 24,564 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 52,472 | 52,472 | 52,472 | 52,472 | 52,472 | 52,472 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 | 12,188 |

Таблица 32 – Максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, т/ч

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург,д.6а | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |

Таблица 33 – Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) и подпитки тепловой сети

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная № 1 | Котельная № 2 | Котельная № 3 | Котельная № 4 | Котельная № 5 | Котельная № 6 | Котельная № 7 | Котельная №87 |
| 1. | Производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Средневзвешенный срок службы | лет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Располагаемая производительность ВПУ | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Потери располагаемой производительности | % | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 5. | Собственные нужды | т/ч | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 6. | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Емкость баков- аккумуляторов | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | т/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | нормативные утечки теплоносителя | т/ч | 0,80 | 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,04 |
| 10. | сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 11. | отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели горячего водоснабжения (для открытых систем теплоснабжения) | т/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | т/ч | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 13. | Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | т/ч | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 14. | Резерв(+) / дефицит (-) тепловой мощности | т/ч | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 15. | Доля резерва | % | * | * | * | * | * | * | * | * |

* - информация не представлена

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения;

Горячее водоснабжение на территории городского округа отсутствует.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

Сведения о наличии баков-аккумуляторов на источниках теплоснабжения отсутствуют.

6.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год.

Глава 6 отредактирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения и дополнен данными на 2024 год.

Рассчитаны  нормативные потери теплоносителя  при передаче по тепловым сетям по источникам.

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок, с учетом планов по модернизации источников теплоснабжения, объединению котельных. Подпитка тепловых сетей котельных осуществляется непосредственно из трубопровода ХВС.  Приборы учета холодной воды установлены во всех котельных. Анализ  изменений  перспективных балансов выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (по годам действия схемы) отсуствовали.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии.

Актуализация главы 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии» производилась с учетом требований пункта 11 Требований к схемам теплоснабжения (постановление Правительства РФ № 154 от 22.02.2012).

а) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него.

Планом развития муниципального округа  не  предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Подключение объектов нового строительства к существующим  тепловым сетям котельных, в зоне действия которых котельные располагаются, не предполагается.

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных теплогенераторов (ИТГ). В качестве основного топлива предусматривается твердое топливо.

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящиеся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, подключаются к этому источнику. Подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, находящихся в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения источника, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке,  установленном  законодательством  о  градостроительной  деятельности  для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В  случае  отсутствия  технической  возможности  подключения  к  системе централизованного  теплоснабжения  или  при  отсутствии  свободной  мощности  в соответствующей точке на момент обращения допускается временная организация теплоснабжения здания (группы зданий) от крышной или передвижной котельной, оборудованной котлами конденсационного типа на период, определяемый единой теплоснабжающей организацией.

Подключение  потребителей  к  системам  централизованного  теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного  оборудования  является  переустройством  жилого  помещения. Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования,ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной  квартире,  возможно  только  с согласия всех  собственников помещений  в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей;

В настоящее время на территории муниципального округа источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. В соответствии с генеральным планом развития муниципального округа строительство таких источников не планируется.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Для снижения эксплуатационных затрат рекомендуется также рассмотреть варианты по закрытию небольших котельных, с переводом потребителей на источники теплоснабжения или на индивидуальное отопление. В ходе проведения работ по реконструкции источников теплоснабжения увеличение зоны действия предусматривается у следующих источников теплоснабжения:

- котельная № 1 КОГУП «Облкоммунсервис»

Увеличение зоны действия котельной  позволит сократить эксплуатационные затраты на содержание источников тепла, повысить эффективность работы системы теплоснабжения.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Для снижения эксплуатационных затрат рекомендуется также рассмотреть варианты по закрытию небольших котельных, с переводом потребителей на источники теплоснабжения или на индивидуальное отопление. К закрытию предполагаются следующие котельные:

- котельная  №2  КОГУП «Облкоммунсервис», с переводом  нагрузки потребителей на  реконструируемую котельную № 1 КОГУП «Облкоммунсервис».

- котельная  №7  КОГУП «Облкоммунсервис», с переводом  нагрузки потребителей на  реконструируемую котельную № 1 КОГУП «Облкоммунсервис».

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива;

В понятие возобновляемые источники энергии (ВИЭ) включаются следующие формы энергии: солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, энергия биомассы, гидроэнергия, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии.

Принято условно разделять ВИЭ на две группы:

− традиционные: гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии ГЭС мощностью более 30 МВт; энергия биомассы, используемая для получения тепла традиционными способами сжигания (дрова, торф и некоторые другие виды печного топлива); геотермальная энергия.

− нетрадиционные (НВИЭ): солнечная, ветровая, энергия морских волн, течений, приливов и океана, гидравлическая энергия, преобразуемая в используемый вид энергии малыми и микроГЭС, энергия биомассы, не используемая для получения тепла традиционными методами, низкопотенциальная тепловая энергия и другие "новые" виды возобновляемой энергии.

В соответствии с энергетической стратегией России на период до 2035 года: «Перспективной областью применения НВИЭ в России являются изолированные и удаленные энергорайоны, а также резервирование системы электроснабжения особо ответственных потребителей (повышенной категории надежности). Ввод новых генерирующих мощностей, функционирующих на основе НВИЭ, при условии их экономической эффективности».

ВИЭ в той или мере присутствуют повсюду, в том числе и на территории муниципального округа, такие как: энергия биомассы (торф, дрова, отходы сельскохозяйственной деятельности), энергия солнца, энергия ветра, энергия течения рек, геотермальная энергия. К местным видам топлива  на  территории   МО  можно  отнести  дрова,  отходы деревообрабатывающей промышленности и топливные брикеты (пеллеты) производимые из них.

По состоянию на 2024 год основным видом топлива на территории муниципального образования являются дрова, опил.  Доля  дров составляет  97,4% от общего объема потребления котельно-печного топлива и опила -2,6%.

Значительная часть домохозяйств отапливается с использованием очаговых печей, что формируется спрос на местные виды топлива (дрова, отходы деревообрабатывающей промышленности).

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответсвии с методикой расчета приведеной в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г.

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения в округе с учетом эффективного радиуса теплоснабжения.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения в схемах теплоснабжения наиболее часто определяется в случаях:

- при определении фактического (сложившегося) радиуса теплоснабжения в зоне действия источника тепловой энергии;

при определении возможности расширения зоны действия источника тепловой энергии, с целью обеспечении новых потребителей, планируемых к строительству вне существующей зоны действия источника тепловой энергии;

- при оценке эффектов, возникающих при принятии решения о перераспределении тепловой нагрузки между источниками, с пресекающимися зонами действия.

Все это необходимо учитывать для построения эффективных схем теплоснабжения муниципального округа.

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (п. 3 ст. 2 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010).

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от котельной

Rср  = Zт  / Qр сумм,

где:

Rср – радиус эффективного теплоснабжения;

Zт – сумма моментов тепловой нагрузки каждого потребителя относительно источника теплоснабжения;

Qр сумм – сумма расчетных тепловых нагрузка потребителей, подключенных к источнику теплоснабжения.

Радиусы эффективного теплоснабжения

Таблица 34 – Радиусы эффективного теплоснабжения

| № п/п | Система теплоснабжения / место расположения | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Расстояние от источника до наиболее отдаленного потребителя, км | Радиус эффективного теплоснабжения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 0,371 | 0,251 |
| 2. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 0,306 | 0,205 |
| 3. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 0,133 | 0,196 |
| 4. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0 | 0 |
| 5. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург,д.6а | 0,065 | 0,028 |
| 6. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,080 | 0,058 |
| 7. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 0,110 | 0,103 |
| 8. | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,070 | 0,058 |
| 9 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Проектируемая котельная (объединение котельных №1, №2 и №7) | 0,371 | 0,332 |

Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения от котельных № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7 и проектируемой котельной представлены в таблице 35.

Таблица 35 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения от котельных № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7  и проектируемой котельной.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетная тепловая нагрузка, Qрi, Гкал/ч | Вектор (расстояние от источника тепла до точки ее присоединения), li, м | Момент тепловой нагрузки относительно источника теплоснабжения, Zi, Гкал·м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |
|  | ж/д Ленина 55 | 0,0571 | 316 | 18,0 |
|  | ж/д Ленина 59 | 0,0562 | 371 | 20,9 |
|  | ж/д Ленина 65 | 0,0502 | 333 | 16,7 |
|  | ж/д Ленина 67 | 0,0627 | 325 | 20,4 |
|  | ж/д Ленина 69 | 0,0798 | 229 | 18,3 |
|  | ж/д Ленина 73 | 0,0945 | 230 | 21,7 |
|  | ж/д Ленина 75 | 0,1089 | 173 | 18,8 |
|  | ж/д Ленина 63-б | 0,0731 | 363 | 26,5 |
|  | ж/д пер. Мирный 5 | 0,0803 | 136 | 10,9 |
|  | ж/д Ленина 79 | 0,0796 | 170 | 13,5 |
|  | ж/д Ленина 71 | 0,0821 | 198 | 16,3 |
|  | ж/д Ленина 83 | 0,0717 | 332 | 23,8 |
|  | ж/д Ленина 85 | 0,0755 | 330 | 24,9 |
|  | ж/д Ленина 63 | 0,0578 | 357 | 20,6 |
|  | ж/д Ленина 81 | 0,0951 | 151 | 14,4 |
|  | ж/д Ленина 63 а | 0,0619 | 291 | 18,0 |
|  | ж/д Ленина 77 | 0,0832 | 261 | 21,7 |
|  | Детсад "Теремок" (пер. Мирный, 1) | 0,0707 | 341 | 24,1 |
|  | Общежитие (пер. Мирный 3а) | 0,0457 | 134 | 6,1 |
|  | Архив (Ленина 57) | 0,0814 | 297 | 24,2 |
|  | Спорткомплекс (ФОК) (Пионерская, 41) | 0,1891 | 190 | 35,9 |
|  | Итого | Qрсумм = 1,657 Гкал/ч |  | Zт = 0,41586 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,251 км |  |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |
|  | Хирургическое отделение | 0,1954 | 69 | 13,5 |
|  | Хозблок | 0,0283 | 239 | 6,8 |
|  | Прачечная* | - |  | - |
|  | Гараж* | 0,0455 | 270 | 12,3 |
|  | Терапевтическое отделение | 0,1274 | 236 | 30,1 |
|  | Аптека | 0,0284 | 209 | 5,9 |
|  | Инфекционное отделение | - | - |  |
|  | ж/д Корчагина, 3 | - | - |  |
|  | ж/д Корчагина, 5 | 0,016 | 86 | 1,4 |
|  | ж/д Первомайская, 23 | 0,0558 | 306 | 17,1 |
|  | Лаборатория | - | - |  |
|  | Итого | Qрсумм = 0,4250 Гкал/ч |  | Zт = 0,087 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,205 км |  |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |
|  | Административное здание (Свердлова, 17) | 0,0532 | 63 | 3,35 |
|  | Гараж* | - | - | - |
|  | Центр дет. Творчества (Урицкого, 17) | 0,1089 | 133 | 14,48 |
|  | МКД Урицкого 17а | 0,0432 | 82 | 3,54 |
|  | Итого | Qрсумм = 0,1089 Гкал/ч |  | Zт = 0,0214 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,196 км |  |  |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |
|  | Адм.р-на (округа) (Р. Люксембург, 6а) | 0,0665 | 12 | 0,8 |
|  | Адм.поселка (тер. Отдел) (Свердлова, 13) | 0,467 | 65 | 3,0 |
|  | Гараж | 0,0287 | 5 | 0,14 |
|  | Итого | Qрсумм = 0,1419 Гкал/ч |  | Zт = 0,004 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,028 км |  |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |
|  | С С Ш (К.Маркса, 49) | 0,0754 | 55 | 4,15 |
|  | О Ф казначейства (К.Маркса, 36) | 0,037 | 80 | 2,96 |
|  | Итого | Qрсумм = 0,1124 Гкал/ч |  | Zт = 0,025 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,063 км |  |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |
|  | ОПФ (Ленина, 48) | 0,0513 | 65 | 3,33 |
|  | Средняя школа (Ленина, 46) | 0,2784 | 110 | 30,6 |
|  | Итого | Qрсумм = 0,3297 Гкал/ч |  | Zт = 0,034 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,103 км |  |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |
| 1 | Здание геронтолонии | 0,0372 | 70 | 2,6 |
| 2 | Здание администрации | 0,0013 | 28 | 0,04 |
| 3 | Прачечная | 0,002 | 5 | 0,01 |
| 4 | Гараж | 0,0116 | 5 | 0,01 |
|  | Итого | Qрсумм = 0,0521 Гкал/ч |  | Zт = 0,003 Гкал · км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,058 км |  |  |
| Проектируемая котельная (объединение котельных №1, №2 и №7) |  |  |  |  |
|  | ж/д Ленина 55 | 0,0571 | 316 | 18,0 |
|  | ж/д Ленина 59 | 0,0562 | 371 | 20,9 |
|  | ж/д Ленина 65 | 0,0502 | 333 | 16,7 |
|  | ж/д Ленина 67 | 0,0627 | 325 | 20,4 |
|  | ж/д Ленина 69 | 0,0798 | 229 | 18,3 |
|  | ж/д Ленина 73 | 0,0945 | 230 | 21,7 |
|  | ж/д Ленина 75 | 0,1089 | 173 | 18,8 |
|  | ж/д Ленина 63-б | 0,0731 | 363 | 26,5 |
|  | ж/д пер. Мирный 5 | 0,0803 | 136 | 10,9 |
|  | ж/д Ленина 79 | 0,0796 | 170 | 13,5 |
|  | ж/д Ленина 71 | 0,0821 | 198 | 16,3 |
|  | ж/д Ленина 83 | 0,0717 | 332 | 23,8 |
|  | ж/д Ленина 85 | 0,0755 | 330 | 24,9 |
|  | ж/д Ленина 63 | 0,0578 | 357 | 20,6 |
|  | ж/д Ленина 81 | 0,0951 | 151 | 14,4 |
|  | ж/д Ленина 63 а | 0,0619 | 291 | 18,0 |
|  | ж/д Ленина 77 | 0,0832 | 261 | 21,7 |
|  | Детсад "Теремок" (пер. Мирный, 1) | 0,0707 | 341 | 24,1 |
|  | Общежитие (пер. Мирный 3а) | 0,0457 | 134 | 6,1 |
|  | Архив (Ленина 57) | 0,0814 | 297 | 24,2 |
|  | Спорткомплекс (ФОК) (Пионерская, 41) | 0,1891 | 190 | 35,9 |
|  | Хирургическое отделение | 0,1954 | 69 | 13,5 |
|  | Хозблок | 0,0283 | 239 | 6,8 |
|  | Прачечная* | - |  | - |
|  | Гараж* | 0,0455 | 270 | 12,3 |
|  | Терапевтическое отделение | 0,1274 | 236 | 30,1 |
|  | Аптека | 0,0284 | 209 | 5,9 |
|  | Инфекционное отделение | - | - | - |
|  | ж/д Корчагина, 3 | - | - | - |
|  | ж/д Корчагина, 5 | 0,016 | 86 | 1,4 |
|  | ж/д Первомайская, 23 | 0,0558 | 306 | 17,1 |
|  | Лаборатория | - | - | - |
|  | ОПФ (Ленина, 48) | 0,0513 | 65 | 3,33 |
|  | Средняя школа (Ленина, 46) | 0,2784 | 110 | 30,6 |
|  | Итого | Qр сумм = 2,4831 Гкал/ч |  | Zт = 0,537 Гкал·км/ч |
|  |  | Rср = Zт / Qр сумм = 0,216 км |  |  |

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с       Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат.

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

7.1 Состав изменений, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по модернизации систем теплоснабжения, разработаны рекомендации по объединению котельных. Сроки реализации мероприятий уточнены в соответствии с Планами газификации  муниципального округа и инвестиционными программами ресурсоснабжающих организаций. Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы теплоснабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме.

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Без изменений.

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)..

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)..

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В предыдущей схеме теплоснабжения для снижения эксплуатационных затрат рекомендуется также рассмотреть варианты по закрытию небольших котельных, с переводом потребителей на источники теплоснабжения или на индивидуальное отопление. В ходе проведения работ по реконструкции источников теплоснабжения увеличение зоны действия предусматривается у следующих источников теплоснабжения

Данной схемой теплоснабжения предусмотрено объединение тепловой сети котельных № 1, № 2 и № 7, а также строительство новой котельной мощностью 3,5 МВт.

В качестве мероприятий на котельных предлагается уход от ручной загрузки топлива на автоматическую, установка теплосчетчиков и модулей диспетчеризации.

В актуализированной схеме теплоснабжения на 2024 год данные мероприятия не включены в связи с планируемой газификацией территории муниципального округа.  Сроки реализации не уточнены.

Техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии в пгт Санчурск будет уточняться   на основании   определения сроков  газификации.

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санчурского городского поселения на 2017-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области от 19.07.2017 № 22 и проектом Генерального плана Санчурского муниципального округа, предусмотрена реконструкция котельной № 1, при этом тепловые сети котельных № 2 и № 7 могут быть присоединены к котельной № 1. Объединение тепловой сети предлагается провести на базе котельной № 1.

Ввиду объединения тепловых сетей котельных № 1, № 2 и № 7, предусмотрен вывод из эксплуатации котельных № 2 и № 7. Объединение тепловой нагрузки предлагается провести на базе котельной № 1.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников теплоснабжения  будут представлены  в период  включения  территории Санчурского муниципального округа в программу газификации Кировской области.

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правитель-ства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)..

Без изменений

о) Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения  муниципального округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

На территории муниципального округа сложилась система централизованного теплоснабжения на базе 8 водогрейных котельных , обслуживаемых КОГУП «Облкоммунсервис». Основным вариантом развития системы теплоснабжения выбрана реконструкция существующих источников тепла с закрытием небольших котельных, с переводом потребителей на источники теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения. Перспективные балансы тепловой мощности приведены в таблицах 36-37.

Таблица 36 – Перспективная нагрузка системы теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ час | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | 3,25 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 2,16 | 68,1 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | 1,23 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 60,0 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | 1,08 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 44,3 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | 0,17 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 24,1 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Лю | 0,26 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 63,0 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | 0,86 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 21,4 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | 1,51 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 30,6 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | 0,86 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 32,2 |
|  |  |  | 9,22 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 49,4 |

Снижение тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора в сетевой воде за счет сноса жилого фонда не планируется.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в таблице 37.

Таблица 37 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения

| Наименование показателя | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Потери в тепловых сетях | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| отопление и вентиляция | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 | 1,012 |
| Котельная № 2 пгт Санчурск, ул. Первомайская,21 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| отопление и вентиляция | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| отопление и вентиляция | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Потери в тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| отопление и вентиляция | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 | 0,126 |
| Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Потери в тепловых сетях | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| отопление и вентиляция | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 |
| Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| отопление и вентиляция | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Потери в тепловых сетях | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| отопление и вентиляция | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Потери в тепловых сетях | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Присоединенная тепловая нагрузка потребителей, в том числе: | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| отопление и вентиляция | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,57 |

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них.

а) предложений по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

При объединении зон действия источников теплоснабжения возникает необходимость в частичной реконструкции существующих тепловых сетей, с увеличением пропускной способности, а также в строительстве новых участков тепловых сетей.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санчурского городского поселения на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области от 19.07.2017 № 22 данной схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения:

- утепление участков с неудовлетворительным состоянием тепловой изоляции, ремонт ветхих участков;

- установка приборов учета тепловой энергии у всех потребителей;

- перекладка участков сети холодного водоснабжения, проложенных совместно с тепловой сетью;

Проектом Генерального плана Санчурского муниципального округа не предусмотрена перспективная застройка территории и, соответственно, прокладка новых тепловых сетей.

В качестве мероприятий на тепловых сетях предлагается проведение ремонтов по результатам ежегодных гидравлических испытаний и при возникновении аварийных ситуаций, а также изменение конфигурации существующей теплосети.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санчурского городского поселения на 2017-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области от 19.07.2017 № 22 и проектом Генерального плана Санчурского муниципального округа, предусмотрена реконструкция котельной № 1, при этом тепловые сети котельных № 2 и № 7 могут быть присоединены к котельной № 1. Объединение тепловой сети предлагается провести на базе котельной № 1.

Ввиду объединения тепловых сетей котельных № 1, № 2 и № 7, предусмотрен вывод из эксплуатации котельных № 2 и № 7. Объединение тепловой нагрузки предлагается провести на базе котельной № 1.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников теплоснабжения  будут представлены  в период  включения  территории Санчурского муниципального округа в программу газификации Кировской области.

В целях повышения качества и надежности теплоснабжения, снижения потерь тепловой энергии, на основании программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Санчурского городского поселения на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением администрации Санчурского городского поселения Санчурского района Кировской области от 19.07.2017 № 22 данной схемой теплоснабжения предусмотрены мероприятия по модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения:

В связи с включением Санчурского МО в программу газификации территории Кировской области данные мероприятия будут определены в новых условиях и сроках.

Проектом Генерального плана Санчурского муниципального округа не предусмотрена перспективная застройка территории.

Реконструкция существующих тепловых сетей в пгт Санчурск будет уточняться при актуализации схемы теплоснабжения с учетом  газификации территории Санчурского муниципального округа.

В пгт Санчурск строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения не требуется.

В качестве мероприятий на тепловых сетях предлагается проведение ремонтов по результатам ежегодных гидравлических испытаний и при возникновении аварийных ситуаций, а также изменение конфигурации существующей теплосети.

Рисунок  8 -

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячее водоснабжение) в закрытые системы горячего водоснабжения.

На территории  Санчурского муниципального округа открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) нет.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа;

В системе теплоснабжения  Санчурского муниципального округа, эксплуатируемого КОГУП «Облкоммунсервис»  8  котельных, отапливающих объекты жилого фонда и социальной сферы (объекты образования, культуры и здравоохранения). Котельные функционируют в отопительный период. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо, а именно дрова, опил.

Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 38.

Таблица 38 – Потребление топлива в котельных на цели теплоснабжения

| Наименование | Ед. измерения | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 3470,5 | 3470,5 | 3470,5 | 3470,5 | 3470,5 | 3470,5 | 3470,5 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 3317,8 | 3317,8 | 3317,8 | 3317,8 | 3317,8 | 3317,8 | 3317,8 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 | 1175,7 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 338,8 | 338,8 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 | 929,9 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 889,0 | 889,0 | 889,0 | 889,0 | 889,0 | 889,0 | 889,0 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 | 419,4 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 | 451,0 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 335,7 | 335,7 | 335,7 | 335,7 | 335,7 | 335,7 | 335,7 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 320,9 | 320,9 | 320,9 | 320,9 | 320,9 | 320,9 | 320,9 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 | 224,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 696,5 | 696,5 | 696,5 | 696,5 | 696,5 | 696,5 | 696,5 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 | 105,1 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,5 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 | 582,3 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург, 6а |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 | 274,9 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 | 262,8 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 | 109,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 399,4 | 399,4 | 399,4 | 399,4 | 399,4 | 399,4 | 399,4 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 | 272,3 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 260,31 | 260,31 | 260,31 | 260,31 | 260,31 | 260,31 | 260,31 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 | 114,8 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 | 421,5 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 | 997,4 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 953,5 | 953,5 | 953,5 | 953,5 | 953,5 | 953,5 | 953,5 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 322,1 | 322,1 | 322,1 | 322,1 | 322,1 | 322,1 | 322,1 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 | 322,9 |
| КОГУП «Облкоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 | 183,5 |
| Отпуск тепловой энергии, в т.ч. | Гкал | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 | 175,4 |
| Затрачено условного топлива всего | т у.т. | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 | 68,2 |
| УРУТ на выработку тепловой энергии | кг/Гкал | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 | 371,7 |

Из таблицы 38 видно, что  фактический  расход удельного топлива на 1 Гкал  в целом  по  все котельным составил 380 кг ут/Гкал или КПД 37,6 %. В котельных не установлены приборы учета, поэтому  количество  выработанной тепловой энергии определяется  по расходу топлива (дрова, опил).

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. N 377 "О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения  КОГУП «Облкоммунсервис»  выполнены и утверждены  расчеты  по нормативным потерям тепловой энергии и теплоносителя при передаче, НУР и ОНЗТ, которые представлены в таблице 39.

б) расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Таблица 39 – Сведения  о нормативах удельного расхода топлива и нормативных запасах топлива в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Наименование | Ед. изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | Вид топлива |  | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 | 260,6 |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 | 0,1308 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 | 0,8309 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,9617 | 0,9617 | 0,9617 | 0,9617 | 0,9617 | 0,9617 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | Вид топлива |  | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил | дрова, опил |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 | 0,2053 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 | 0,2376 |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 | 239,0 |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0115 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0728 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 | 0,0843 |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул. Заводская, д14 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 | 0,0265 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 | 0,0307 |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Лю | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0081 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 | 0,0540 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 | 0,0621 |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 | 0,0107 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 | 0,0676 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 | 0,0783 |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 | 244,2 |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 | 0,0338 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,2143 | 0,2143 | 0,2143 | 0,2143 | 0,2143 | 0,2143 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,2481 | 0,2481 | 0,2481 | 0,2481 | 0,2481 | 0,2481 |
| 8 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6 | Вид топлива |  | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова | дрова |
|  |  |  | НУР | кг ут/Гкал | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 | 276,2 |
|  |  |  | ННЗТ | м3 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 | 0,0072 |
|  |  |  | НЭЗТ | м3 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 | 0,0459 |
|  |  |  | ОНЗТ | м3 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 | 0,0531 |

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов реконструкции и модернизации котельных и тепловых сетей.

д) преобладающий в муниципальном  округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе;

В настоящее время основным видом топлива на территории муниципального округа  являются дрова и опил, в процентном соотношении потребление  дров  составляет 97,4%  и 2,6% опил от общего объема потребления котельно-печного топлива.

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения до момента реализации планов по строительству распределительного газопровода на территории муниципального округа. Газификация муниципального округа позволит провести реконструкцию источников теплоснабжения с переводом их на природных газ, что позволит повысить эффективность работы котельных, сократить потери топлива, а также уменьшить эксплуатационные затраты.

10. 1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспективные топливные балансы источника теплоснабжения, с учетом планов по модернизации источников теплоснабжения, объединению котельных. Анализ  изменений  перспективных балансов выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения перспективные топливные балансы (по годам действия схемы) отсутствовали.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документы.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения и(или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Сведения о сроках и объемах инвестиций на реализацию мероприятий по модернизации системы теплоснажения приведено в таблице 40.

Таблица 40– Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование предприятия | Наименование источника | Наименования мероприятия | Сроки и стоимость реализации мероприятий, годы, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 1 пгт Санчурск, пер. Мирный, 7 | Газификация котельной , перевод на природный газ |  |  |  |  | 2029 год |
|  |  |  | Ремонт здания котельной | 2025 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт кровли Замена опильного транспортера |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  | Замена ДН-3,5 - 2шт |  |  |  | 2028 |  |
|  |  |  | Замена ДН-5,5 - 2шт |  |  |  |  | 2029 |
| 2 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 2, пгт Санчурск, ул. Первомайская, 21 | Газификация котельной , перевод на природный газ |  |  |  |  | 2029 год |
|  |  |  | Замена теплотрассы в ППУ, прокдадка подземная в лотках Ф 108мм длина 280м Ремонт топливного склада |  | 2026 |  |  | 200 |
|  |  |  | Замена теплотрассы в ППУ, прокдадка наземная на стойках Ф 159мм длина 60м |  |  | 2027 |  |  |
| 3 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 3, пгт Санчурск, ул. Свердлова, 17а | Газификация котельной , перевод на природный газ |  |  |  |  | 2029 |
|  |  |  | Замена тепловой сети подземной и надземной прокладки Ф 108мм, длина 211 м | 2025 |  |  |  |  |
| 4 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 4, пгт Санчурск, ул | Газификация котельной , перевод на природный газ |  |  |  |  | 2029 |
|  |  | Заводская, д14 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 5, пгт Санчурск, ул. Розы Люксембург,д 6 | Газификация котельной , перевод на природный газ |  |  |  |  | 2029 |
|  |  |  | Замена теплотрассв Ф 75 протяженность 80м прокладка наземная |  | 2026 |  |  |  |
| 6 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 6, пгт Санчурск, ул. Горького, 2 | Газификация котельной , перевод на природный газ |  |  |  |  | 2029 |
|  |  |  | Замена тепловой сети Ф 108 длина 120м прокладка наземная |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  | Замена тепловой сети Ф 108 длина 160м прокладка наземная |  |  | 2027 |  |  |
| 7 | КОГУП «Облкоммунсервис» | Котельная № 7, пгт Санчурск, ул. Ленина, 46 | Газификация котельной , перевод на природный газ |  |  |  |  | 2029 |
|  |  |  | Замена тепловой сети Ф 125, длина 280м, прокладка наземная | 2025 |  |  |  |  |

Стоимость реализации мероприятий  будет определена в ходе разработки проектно-сметной документации.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла  будут представлены  в период  включения  территории Санчурского муниципального округа в программу газификации Кировской области.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

Схема финансирования строительства подбирается в прогнозируемых ценах. Цель ее подбора – обеспечение финансовой реализуемости инвестиционного проекта (далее – ИП), т.е. обеспечение такой структуры денежных потоков проекта, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денег для его продолжения. Если не учитывать неопределенность и риск, то достаточным (но не необходимым) условием финансовой реализуемости ИП является неотрицательность на каждом шаге величины накопленного сальдо денежного потока.

При разработке схемы финансирования определяются финансовые потребности по каждому мероприятию.

На основании вышеизложенного в данной работе выделены три  основные источника финансирования проектов:

− финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);

− финансирование за счет использования заемных средств;

− финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу.

в) расчеты эффективности инвестиций;

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Методика расчета эффективности инвестиций изложена в «Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» (утв. Приказом Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ от 21 июня 1999 г. № ВК477).

Эффективность проекта в целом оценивается с целью определения потенциальной привлекательности проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности проекта характеризуют с экономической точки зрения технические, технологические и организационные проектные решения.

В основу оценки эффективности ИП положены следующие основные принципы:

− рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цикла (расчетного периода), охватывающего временной интервал от начала проекта до его прекращения;

− моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчетный период;

− сопоставимость условий сравнения различных вариантов проекта;

− принцип положительности и максимума эффекта;

− учет фактора времени;

− учет только предстоящих затрат и поступлений;

− учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта);

− учет влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта.

Показатели эффективности ИП.

Цель расчёта показателей эффективности ИП: определить условия успешной реализации ИП с учётом интересов всех сторон (население, кредитор, ТСО).

Для расчёта эффективности инвестиций в систему централизованного теплоснабжения использована концепция дисконтирования. В качестве основных показателей для расчета эффективности ИП используются:

− Чистый приведенный доход (NPV);

− Дисконтированный срок окупаемости (DPP);

− Индекс рентабельности инвестиций(PI);

Чистый приведённый доход (NPV)– это разница между приведенным (дисконтированным) денежным доходом от инвестиционного проекта и единовременными затратами на инвестиции. Денежные доходы в данном случае понимаются как эффекты от внедряемых мероприятий. Достижение положительного значения NPV до истечения срока жизни проекта считается подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств, а отрицательное, наоборот, свидетельствует о неэффективности их использования.

Дисконтированный срок окупаемости (DPP) – продолжительность времени, за которое дисконтированные ожидаемые поступления денежных средств превышают дисконтированную величину вложений.

Целью  оценочного  расчёта  показателей  эффективности  является определение возможности реализации предложенных проектов за счёт средств инвестора при условии сохранения баланса интересов всех участников реализации проектов.

Для расчёта принимаются следующие параметры и допущения:

валюта – рубль.

расчёты проводятся в постоянных ценах 2024 года.

реальная стоимость капитала учитывается дисконтированием денежных потоков.

срок жизни ИП равен периоду амортизации и составляет 25 лет;

при расчётах НДС не учитывается;

при расчётах прогнозируемый объём реализации тепловой энергии принят с учётом того, что весь объём тепловой энергии будет расчётной величиной;

Индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ, прогнозы тарифов на энергоносители и воду для каждой теплоснабжающей организации приведены в Главе 14.

Экономический эффект от реализации проектов складывается из снижения постоянных издержек (заработная плата операторам котельных) и переменных издержек (снижение затрат энергоресурсов на производство и передачу тепловой энергии) после реализации проектов.

Возврат внебюджетных средств (частных инвестиций), предполагается за счёт экономического эффекта от реализации мероприятий, инвестиционной надбавки к тарифу и амортизационных отчислений обновлённых фондов.

Результаты расчета эффективности инвестиций приведены в таблице 41.

Таблица 41 - Расчета эффективности инвестиций в мероприятия по модернизации системы теплоснабжения городского округа

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль от реализации мероприятий, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Прибыль от реализации мероприятий, приведенная к ценам 2020 г., тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения в реализацию мероприятий, приведенные к ценам 2020 г., тыс. руб. | - | - | - | - | - | - |
| Чистый приведённый доход, тыс. руб. | - |  |  |  |  |  |
| рентабельность | - |  |  |  |  |  |
| Дисконтированный срок окупаемости | - |  |  |  |  |  |

г) расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

12.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

Глава переработана в соответствии с измененным перечнем мероприятий по развитию системы теплоснабжения, с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены  мероприятия и сроки  их реализации  без учета сумм капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения на каждом этапе(будут определены  по мере включения в план)

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

Проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

Содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

Устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и неплотности;

Теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55 °С);

Установка систем учета тепла у потребителей;

Поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения. Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива;

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 42.

Таблица 42 - Индикаторы развития системы теплоснабжения

| Наименование | Ед. изм | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 | 9,22 |
| Присоединенная нагрузка | Гкал/час | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 |
| Коээфициент использования установленной тепловой мощности | % | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| Доля сетевых теплопотерь от объёма тепловой энергии отпускаемой в сеть | % | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м.кв | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Удельный расход условного топлива (УРУТ) на единицу вырабатываемой тепловой энергии | кг/Гкал | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 380,0 |
| Интенсивность технологических сбоев на сетях теплоснабжения которые, привели к отключению системы отопления потребителей | ед/км в 2-х тр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | исчсл. |  |  |  |  |  |  |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии | ед. год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения 2024 года

Анализ изменений фактических значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального округа выполнить не возможно, так как в ранее утвержденной схеме теплоснабжения целевые показатели не были определены.

Глава 13  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия.

a) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано сохранение существующей схемы теплоснабжения, с проведением работ по  текущему и капитальному ремонту. Реализация  рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2028-2029 годов ( на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.09.2023 г.)

Таблица 43 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду

| Наименование | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ), IИПЦ,i | 1,045 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 |
| Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IПГ,i | 1,011 | 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,042 |
| Индекс роста цены на дрова,опил, IКУ,i | 1,062 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 |
| Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), IЭЭ,i | 1,091 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
| Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, IВС/ВО | 1,044 | 1,06 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 |

Тарифно-балансовая модель теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведена в таблицах 46.

Таблица 44 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей для потребителей КОГУП «Облкоммунсервис»

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственные показатели |  | 6646,3 | 6646,3 | 6646,3 | 6646,3 | 6646,3 | 6646,3 |
| 1 | Произведено тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные нужды | Гкал | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 | 274,6 |
| 2 | Отпуск тепловой энергии | Гкал | 6371,7 | 6371,7 | 6371,7 | 6371,7 | 6371,7 | 6371,7 |
|  | потери тепловой энергии в сети | Гкал | 930,7 | 930,7 | 930,7 | 930,7 | 930,7 | 930,7 |
| 3 | Полезный отпуск тепловой энергии всего, в том числе: | Гкал | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 |
|  | на собственное производство | Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 4 | сторонним потребителям, в том числе: | Гкал | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 | 5441,0 |
|  | - бюджетные потребители | Гкал | 2868,5 | 2868,5 | 2868,5 | 2868,5 | 2868,5 | 2868,5 |
|  | - прочие потребители | Гкал | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 | 112,9 |
|  | - население | Гкал | 2459,6 | 2459,6 | 2459,6 | 2459,6 | 2459,6 | 2459,6 |
| 5 | Расходы на топливо всего, в том числе | тыс.руб. | 7505,9 | 7971,2 | 8266,2 | 8572,0 | 8889,2 | 9218,1 |
|  | Расходы приобретение дрова, опил | тыс.руб. | 7505,9 | 7971,2 | 8266,2 | 8572,0 | 8889,2 | 9218,1 |
| 6 | Расходы на холодную воду | тыс.руб. | 310,2 | 323,8 | 343,3 | 363,9 | 385,7 | 408,9 |
| 7 | Расходы на теплоноситель | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Расходы на электроэнергию | тыс.руб. | 1917,6 | 2092,1 | 2217,6 | 2350,7 | 2491,7 | 2641,2 |
| 9 | Расходы на ремонт ОС | тыс.руб. | 858,5 | 892,8 | 928,6 | 928,6 | 965,7 | 965,7 |
| 10 | Оплата труда с отчислениями | тыс.руб. | 15232,4 | 15948,3 | 16697,9 | 16697,9 | 17482,7 | 17482,7 |
| 11 | Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера | тыс.руб. | 1085,4 | 1128,8 | 1174,0 | 1220,9 | 1269,8 | 1320,6 |
| 12 | Расходы на оплату иных работ и услуг | тыс.руб. | 764,8 | 795,4 | 827,2 | 860,3 | 894,7 | 930,5 |
| 13 | Расходы на водоотведение | тыс.руб | 399,70 | 417,3 | 442,3 | 468,9 | 497,0 | 526,8 |
| 14 | Корректировка | тыс.руб | -1968,3 | -1968,3 | -1968,3 | -1968,3 | -1968,3 | -1968,3 |
| 15 | Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 26106,1 | 27601,6 | 28928,8 | 29494,8 | 30908,2 | 31526,2 |
| 16 | Капитальные вложения в модернизацию системы теплоснабжения (инвестиционная составляющая) | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей | Руб./Гкал | 4798,1 | 5072,9 | 5316,8 | 5420,9 | 5680,6 | 5794,2 |
| 18 | Тариф на тепловую энергию с учетом инвестиционной составляющей С НДС |  | 5757,7 | 6087,5 | 6380,2 | 6505,0 | 6816,7 | 6953,0 |

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации;

Результат  расчета тарифно-балансовой модел теплоснабжения потребителей приведен в таблицах 44.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

На основании Решения Региональной службы по тарифам Кировской области  от 31.10. 2023 года « 38/48-тэ-2024  утвержден единый тариф  на котельные №№1,2,3,4,5,6,7 пгт Санчурск и котельная №8 с. Матвинур.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения должна быть  реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по ремонту оборудования и заменой ненадежных участков тепловых сетей, а также заменой и ремонтом устаревшего оборудования.  В нашем случае не учтены затраты на инвестиции, в связи с тем, что  на период 2025-2029 годы  нет  инвестиционных предложений   со стороны собственника.  Капитальные вложения   на реконструкцию  оборудования котельных будут запланированы при переводе котельных на природный газ.

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

Федеральным законом №190 «О теплоснабжении» дается следующее определение единой теплоснабжающей организацией: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации».

Согласно п. 4 ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г. Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»в случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Критериями, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации согласно ПП РФ №808 от 8 августа 2012 г., являются

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

В настоящее время в хозяйственном ведении предприятия  КОГУП «Облкоммунсервис» числятся все централизованные источники тепловой энергии и все магистральные тепловые сети в пгт Санчурск и с. Матвинур.

15.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

Внесены изменения в критерии определения ЕТО.

Глава 15 переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

a) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии;

Перечень  мероприятий  по  строительству,  реконструкции  или  техническому перевооружению источников тепловой энергии приведён в таблице 42.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции  представляет  техническое перевооружение  котельного оборудования и тепловых сетей.  Проведение этих мероприятий  необходимо для  для  дальнейшей  безопасной эксплуатации  и  котельных.

В связи с  планируемой  газификацией  Санчурского муниципального округа  основные  и долгосрочные  инвестиционные проекты - перевод  котельных  пгт Санчурск  на природный газ.

Реализация этих проектов   планируется в этот период.

16.1 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

Глава 16 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения;

Замечания, поступившие в ходе разработки, утверждения и актуализации схемы тепло-снабжения были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

17.2 Состав изменений выполненных при актуализации схемы теплоснабжения на 2024 год

Глава 17 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Обосновывающие материалы

ГЛАВА 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения.

В существующую схему теплоснабжения включены данные по  источникам теплоснабжения, обслуживаемых  КОГУП  «Облкоммунсервис», а именно:

Котельная №4 пгт Санчурск, ул

Котельная №8 с. Матвинур ул Молодежная,6

Часть 2. Источники тепловой энергии.

С момента утверждения схемы теплоснабжения Санчурского  муниципального округа  Кировской области на период  актуализации  2021-2029 года  значительных изменений в структуре основного оборудования источников теплоснабжения не произошло. Администрацией  Санчурского муниципального округа  котельные и тепловые сети были передаеы в эксплуатацию КОГУП «Облкоммунсервис». Дополнительно  переданы 2 котельные (котельная  № 4 пгт  Санчурск ул. Заводская,14 и котельная № 8 с. Матвинур, ул. Молодежная,6).

Изменения технических характеристик основного оборудования действующих источников теплоснабжения отсуствуют. Замена изношенного оборудования осуществлялось на аналогичное.

Структура основного оборудования источника тепловой энергии, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности, объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто, а также срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, представлены по зонам ЕТО, согласно методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения.

Добавлены исходные данные  и актуализированы на 2024 год.

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них.

С момента утверждения схемы теплоснабжения  Санчурского  муниципального округа  Кировской области на период  актуализации  2021-2029 года    значительных изменений в структуре тепловых сетей  источников теплоснабжения не произошло. На баланс теплоснабжающей организации добавлены тепловые сети котельных №№4, 8.  Были проведены работы по замене наиболее изношенных участков сетей, а также работы по устранению прорывов трубопроводов, выявленных в ходе проведения испытаний тепловых сетей.

На основании полученных данных были актуализированы  на 2024 год сведения по характеристике тепловых сетей, статистике аварийных ситуаций, запорной арматуре, приведены энергетические характеристики тепловых сетей.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии.

С момента утверждения схемы теплоснабжения Санчурского  муниципального округа  Кировской области на период  актуализации  2021-2029 года  значительных изменений в структуре основного оборудования источников теплоснабжения не произошло. Администрацией  Санчурского муниципального округа  котельные и тепловые сети были переданы в эксплуатацию КОГУП «Облкоммунсервис». Дополнительно  переданы 2 котельные (котельная  № 4 пгт  Санчурск ул. Заводская,14 и котельная № 8 с. Матвинур, ул. Молодежная,6).

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На основании полученных данных были актуализированы сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2024 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников теплоснабжения по состоянию на 2024 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 7. Балансы теплоносителя.

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2024 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

На основании полученных данных были актуализированы сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2024 г. Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 9. Надежность теплоснабжения.

Пункт переработан с учетом исходных данных на 2024 год и методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Пункт переработан с учетом исходных данных на 2024 год и методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Отредактирована информация с учетом исходных данных на 2024 год.

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения  муниципального  округа.

Изменений в технических и технологических проблемах в системе теплоснабжения  муниципального  округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, нет.

ГЛАВА 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных. Глава переработана с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

а) Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Произведена актуализация базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на 2024 год.

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию изменены в соответствии со СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003»

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Без изменений

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Без изменений

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Без изменений.

ГЛАВА 3. Электронная модель системы теплоснабжения

Без изменений

ГЛАВА 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

Рассмотрены перспективные балансы источников тепловой мощности и тепловой нагрузки в период с 2024 по 2029 гг. (на каждый год). Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2024 г. для актуализации.

Дефицит тепловой мощности на перспективу отсутствует.

Анализ  изменений  перспективных балансов тепловой мощности котельных  муниципального  округа  выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения перспективные балансы тепловой мощности (по годам действия схемы) отсутствовали.

ГЛАВА 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

Анализ  изменений  положений мастер-плана развития системы теплоснабжения муниципального округа  выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения  мастер-план не разрабатывался.

Глава 5 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями.

ГЛАВА 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Глава 6 отредактирована в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения и дополнен данными на 2024 год.

Рассмотрены перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в период с 2024 по 2029 г. (на каждый год).

Анализ  изменений  перспективных балансов выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения перспективные балансы производительности водоподготовительных установок (по годам действия схемы) отсуствовали.

ГЛАВА 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и(или) модернизации источников тепловой энергии.

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по модернизации систем теплоснабжения.  Сроки реализации мероприятий уточнены  по представленным графикам организации. Основные мероприятия будут произведены в соответствии с Планами газификации  муниципального  округа и инвестиционными программами ресурсоснабжающей организаций. Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы теплоснабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме.

а) Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Без изменений.

ГЛАВА 8. Предложения по строительству и реконструкции и(или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по модернизации систем теплоснабжения.  Сроки реализации мероприятий уточнены  по представленным графикам организации. Основные мероприятия будут произведены в соответствии с Планами газификации  муниципального  округа и инвестиционными программами ресурсоснабжающей организаций. Основное направление развития системы теплоснабжения соответствует плану развития системы теплоснабжения, приведенной в ранее утвержденной схеме.

в) Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Изменения не вносились.

г) Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Пункт внесен в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-работки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212)..

д) Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Изменения не вносились.

е) Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Изменения не вносились.

ж) Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Изменения не вносились.

з) Строительство и реконструкция насосных станций

Изменения не вносились.

ГЛАВА 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Горячее водоснабжение на территории городского округа отсутствует.

ГЛАВА 10. Перспективные топливные балансы.

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены существующие и перспективные топливные балансы источника теплоснабжения. Анализ  изменений  перспективных балансов выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения перспективные топливные балансы (по годам действия схемы) отсутствовали.

ГЛАВА 11. Оценка надежности теплоснабжения.

Глава переработана согласно новым исходным данным и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212) по разработке схем теплоснабжения. При актуализации схемы теплоснабжения, были рассчитаны показатели надежности систем теплоснабжения. Анализ  изменений показателей надежности выполнить  не  возможно,  так  как  в ранее утвержденной схеме  теплоснабжения оценка надежности по методике, приведенной в Приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения не проводилась.

ГЛАВА 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и(или) модернизацию.

Глава переработана в соответствии с измененным перечнем мероприятий по развитию системы теплоснабжения, с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212). При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены объемы капитальных вложений в развитие системы теплоснабжения на каждом этапе.

ГЛАВА 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Анализ изменений фактических значений индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального округа выполнить не возможно, так как в ранее утвержденной схеме теплоснабжения целевые показатели не были определены.

Глава 13  разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 14. Ценовые (тарифные) последствия

В ранее утвержденной схеме теплоснабжения   Санчурского муниципального округа  ценовые последствия для потребителей  разрабатывались по показателям 2020 года. При актуализации схемы теплоснабжения ценовые тарифные последствия  переработаны с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212) и определены согласно  данных при расчете тарифа на 2024 год (решение правления РСТ Кировской области от 31.10.2023 №38/48-тэ-2024).

ГЛАВА 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Внесены изменения в критерии определения ЕТО.

Глава 15 переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Глава 16 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Глава 17 разработана вновь в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (В редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 года №212).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства РФ от 16 марта 2019 г. № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».